# DB

安徽省地方标准

J     -2024                   DB34 / T 4716-2024

智 慧 住 宅 工 程 建 设 标 准

Standards for smart housing project construction

2024-01-11  发布                             2024-07-11  实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局   发 布

安徽省地方标准

# 智 慧 住 宅 工 程 建 设 标 准

standards for smart housing project construction

DB34/T4716一2024

主编部门 ：           安 徽省住房和 城 乡 建 设 厅 批准部门 ：           安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局 施行日期 ：           2024 年  07 月  1 1  日

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局

公   告

第 1号

安徽省市场监督管理局关于批准发布

《区域性地震安全性评价数据库建设指南》

等 78项地方标准的公告

安徽省市场监督管理局依法批准《区域性地震安全性评价 数据库建设指南》等 78项安徽省地方标准，现予以公布。

请归口单位加强标准宣贯培训，强化标准实施应用，切实 发挥标准的支撑和引领作用。

安徽省市场监督管理局

2024年 1月 11日

安徽省地方标准清单

| 序 号 | 地方标准 编 号 | 标准名称 | 代 替 标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB34/T 4711- 2024 | 既有建筑改造设计指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 2 | DB34/T 4712- 2024 | 城市“ 15分 钟 生 活 圈 ” 建设技术指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 3 | DB34/T 4713- 2024 | 城市 生 命 线 工 程 安 全 运行监测运营标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 4 | DB34/T 4714- 2024 | 建筑信息模型应用指南 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 5 | DB34/T 4715- 2024 | 绿色工地建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 6 | DB34/T 4716- 2024 | 智慧住宅工程建设标准 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |
| 7 | DB34/T 4717- 2024 | 城市 道 路 占 道 作 业 交 通安全防护技术规程 |  | 2024-01- 11 | 2024-07- 11 |

前       言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达 2022年第二批安 徽省地方标准制修订计划的通知》（院市监函c2022〕550号）的 要求,标准编制组经调查研究,总结近年各地智慧住宅建设实 践经验,参考国内有关标准,并在广泛征求意见的基础上,编制 了本标准 。

本标准共 8章,主要内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定； 4. 系统设计；5. 系统功能；6. 安装 、调试与试运行；7. 检测与验  收；8. 运行与维护 。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责管理,安徽省房地  产业协会负责具体技术内容的解释 。执行过程中若有意见或  建议,请反债至安徽省房地产业协会《智慧住宅工程建设标准》 编制组（地址：安徽省城乡规划建设大厦 、合肥市包河区紫云路  996号,邮编：230091）。

主  编  单  位：安徽省房地产业协会

安徽省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处 参  编  单  位：合肥城建发展股份有限公司

安徽省城建设计研究总院股份有限公司

中国电信股份有限公司安徽分公司 华为终端有限公司

合肥荣事达电子电器集团有限公司 安徽省智能家居行业协会

中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 合肥美菱集团控股有限公司

合肥永信科翔智能技术有限公司

主要编写人员：陈奇梅   胡浩威    鲁长权    际仁权   书   学

李   刚   王晓毅   王晋南   金   伟   张德洲

陈   勇   陈   琳   朱家登   张礼超   王庆生

刘   庆   金友华   陈爱龙   黄   嘆   王梦含

钟丽静   鲁安康

主要审查人员 ： 万   力    减   胜   马   健   夏晓波   王小向

汪   军   章维扬

目   次

1  总  则 	  1

2  术  语 	  2

3  基本规定   	  3

4  系统设计   	  4

4. 1  一般规定 	  4

4. 2  系统架构 	  4

4. 3  设计原则 	  5

4. 4  系统配置 	  6

5  系统功能   	  7

5. 1  一般规定 	  7

5. 2  家庭网络 	  7

5. 3  集成功能 	  8

5. 4  服务功能   	  11

5. 5  安全功能   	  11

6  安装 、  调试与试运行   	  12

6. 1  一般规定   	  12

6. 2  安    装   	  12

6. 3  调试与试运行   	  14

7  检测与验收 	  17

7. 1  一般规定   	  17

7. 2  系统检测   	  17

7. 3  工程验收   	  18

8  运行与维护 	  20

8. 1  一般规定   	  20

8. 2  运行管理   	  20

8. 3  维护管理   	  21

附录 A  智慧住宅工程配置标准   	  22

附录 B   智慧住宅工程功能检测记录   	  24

附录 C  智慧住宅工程运维记录   	  27

本标准用词说明  	  29

引用标准名录  	  30

条文说明  	  31

4  system design                                                                        4

5  system features                                                                        7

7  Inspection and acceptance

8  operation and maintenance

contents

1  General provisions   	  1

2  Terms                                                                                        2

3  Basic requirements                                                                  3

4. 1  General requirements 	  4

4. 2  system architecture    	  4

4. 3  Design principle  	  5

4. 4  system configuration  	  6

5. 1  General requirements 	  7

5. 2  Home network    	  7

5. 3  Integrated function 	  8

5. 4  service function    	  11

5. 5  safety function  	  11

6  Installation ，       commissioning and trial run   	  12

6. 1  General requirements   	  12

6. 2  Installation    	  12

6. 3  commissioning and trial run    	  14

17

7. 1  General requirements   	  17

7. 2  system inspection 	  17

7. 3  project acceptance     	  18

20

8. 1  General requirements   	  20

8. 2  operation management     	  20

8. 3  Maintenance management    	  21

Appendix A  smart housing project configuration standards   …          22

Appendix B    Smart housing project project inspection

items and content   	  24

Appendix C   Smart housing project operation and

maintenance record form   	  27

Explanation of wording in this standard  	  29

List of quoted standards    	  30

Explanation of provisions  	  31

1   总   则

1. 0. 1   为规范和指导安徽省智慧住宅工程建设 ，  做到技术先 进 、  安全适用 、  质量可靠 、   经济合理 ，  制定本标准 。

1. 0. 2   本标准适用于安徽省新建 、   改建和扩建的智慧住宅工 程建设 。

1. 0. 3   智慧住宅工程应突出住宅的数字化属性 ，  遵循市场主 导 、  政府引导 ，   因地制宜 、   系统推进 ，   融合共享 、   创新发展 ，   安全 可靠 、  绿色发展的建设原则 。

1. 0. 4   智慧住宅工程建设除应符合本标准外 ，    尚应符合国家 和地方现行有关标准的规定 。

2   术   语

2. 0. 1   智慧住宅    smart housing building

以构建便捷 、舒适 、安全 、绿色 、健康 、高效的居住环境为目 标，在理念规划 、技术应用 、管理运营 、可持续发展环节中充分 利用数据集成 、分析判断 、管控决策等技术手段实现具有整体 自适应能力的新型住宅形态。

2. 0. 2   智慧住宅系统    smart housing system

为实现智慧住宅内各种场景功能，利用先进的物联网、人工智 能、云计算、自动控制及大数据分析等技术，将与家居生活有关的各 项功能要素有机地结合在一起，实现集中控制与管理的应用系统。 2. 0. 3   智能交互终端    smart interactive terminal

是指在智慧住宅系统中，采用网络通信 、信息处理 、多媒体 等技术，以文字 、图形 、声光 、语音等 一 种或多种方式向用户提 供显示及操作界面，能够实时显示中央控制设备 、控制模块以 及网关等设备的数据运算和分析结果，并向中央控制设备或控 制模块等设备传达控制指令的智能终端交互控制设备，是控制 面板 、触摸屏 、遥控器及其他具有智能交互功能设备的统称。

2. 0. 4   控制模块    control module

智慧住宅系统中对执行器进行控制的设备。

2. 0. 5   场景模式    scene model

在住宅套内空间中，按照预先设定的模式实现单个设备控 制或多个设备联动控制的控制动作组合。

2. 0. 6   智能家用电器     intelligent household appliances

应用了智能化技术或具有了智能化能力/功能的家用和类 似用途电器。

2. 0. 7   家居物联网     home devices internet of things

连接户内各传感器 、家电 、执行器等家居设备的网络。

3   基 本 规 定

3. 0. 1   智慧住宅工程系统技术方案和产品的选择应综合考虑 居住定位 、运营模式等因素，立足于提升居住生活品质，满足智 慧宜居的总体需求。

3. 0. 2   智慧住宅工程建设以住宅套内空间为载体，应与住宅 套内空间一体化设计，宜同步施工验收 、同步交付使用。

3. 0. 3   宜建设开放的智慧住宅系统，并与智慧物业管理 、智慧 社区信息系统以及社会化专业服务平台对接，满足居民线上获 得政务 、社会和产品智能化服务的需求。

3. 0. 4   智慧住宅系统配置应在保证稳定性的基础上提高居住 生活便捷性，应具有手动控制及应急操作等功能。

3. 0. 5   系统应支持本地操作及远程控制，且外部网络故障不 应影响本地操作。

3. 0. 6   智慧住宅工程的供电 、防雷与接地应符合现行国家标  准《民用建筑电气设计标准》GB51348、《建筑物防雷设计规范》 GB50057及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的  相关规定。

4   系 统 设 计

4. 1   一 般规定

4. 1. 1   智慧住宅工程应根据建筑户型 、   功能需求 、  应用方式等 进行设计 。

4. 1. 2   智慧住宅系统设计应满足不同建筑空间 、   不同应用场 景功能的需要 。

4. 1. 3   智慧住宅系统应遵循安全性 、   稳定性 、   经济性 、   易用性 、  兼容性及可扩展性的总体设计要求 。

4. 1. 4   智慧住宅系统应编制系统设计方案 ，  设计方案包括智 慧住宅系统的功能要求 、  设备和软件参数及技术指标等内容 。

4. 2   系统架构

4. 2. 1   智慧住宅系统架构可按图 4. 2. 1进行设计 。

图 4. 2. 1   智慧住宅系统架构图

4. 2. 2   智慧住宅系统架构由设备层 、   传输层与应用层构成 ，  各 层次应满足下列规定 ：

1   设备层由感知采集设备和控制执行设备组成 ，  接受系统 的统一控制 ； 感知采集设备应能够感知和上传家居环境及设备状 态信息 ； 控制执行设备应能够接收应用层指令并执行相应操作 ；

2   传输层由家庭互联网 、   家居物联网 、   移动蜂窝网络以及 家庭网关组成 ；   家庭互联网应实现全空间有线或无线网络覆 盖 ；  家居物联网可采用有线 、  无线或者两者相结合的通信方式 ；  移动蜂窝网络可采用 4G、   5G等方式 ；

3   应用层由设备管理 、   场景管理 、   数据管理及统 一 门户管 理等应用模块组成 ，  对接入的智慧住宅设备进行统 一 管理 ，   宜 向物业管理 、  社区信息系统 、   社会化专业服务以及政务服务等 平台提供开放的数据接口 。

4. 2. 3   智慧住宅系统架构各层次设计应符合国家和地方现行 相关标准的规定 。

4. 3   设计原则

4. 3. 1   智慧住宅系统安全性应符合下列规定 ：

1   系统网络出口应具备信息安全保障机制 ，  家庭网关 、   智 能交互终端等应具备身份认证机制 ；

2   系统应具备阻止未经授权或身份认证的人员接入内网 的功能 ；

3   当智能交互终端设备发生改变时 ，  应对用户身份进行 重新认证 。

4. 3. 2   智慧住宅系统稳定性应符合下列规定 ：

1   控制面板 、  遥控器等应为交互与控制的基本设备 ；

2   系统中某个设备或模块发生故障 ，  其他设备或模块不 应受到影响 ；

3   系统配电应由套内配电箱设专用回路引入 ，  应设置短 路过负荷和漏电保护 ，  空气开关 、  漏电保护装置宜选用智能型 ；

4   系统供电可采用 UPS作为备用电源，并符合现行国家 标准《安全防范工程技术标准》GB50348的相关规定 。

4. 3. 3   智慧住宅系统经济性应符合下列规定：

1   系统应根据功能需求进行合理设计，选用合理可行的 技术手段；

2   设备材料选型应在满足功能需求的前提下充分考虑建 设成本 。

4. 3. 4   智慧住宅系统易用性应符合下列规定：

1   系统设备的网络接入 、功能设置以及日常维护应便于 用户操作，并符合人体工程学及行为操作习惯；

2   对系统设备的操作应充分考虑不同年龄段用户的操作 需求，应具备手动控制模式，宜具备智能交互终端控制 、AI语音 控制等多种控制模式；

3   系统说明资料应准确 、简洁 、生动，容易被用户理解 、学 习和使用，宜具备在线帮助功能 。

4. 3. 5   智慧住宅控制系统兼容性应符合下列规定：

1   系统软件宜为第三方设备及系统的接入提供开放接口；

2   智慧住宅系统应具备电磁兼容性，系统及其设备在电 磁环境中应能正常工作且不对该环境中的其他设备造成影响 。 4. 3. 6   智慧住宅控制系统可扩展性应符合下列规定：

1   系统宜采用模组化 、结构化相结合的方式，用户可根据 需要灵活组合和扩展；

2   系统应支持远程升级和维护 。

4. 4   系统配置

4. 4. 1   智慧住宅设备应选择符合国家现行相关标准和市场准 入制度的产品，系统设计应在满足使用要求的同时，具备 一 定 的可扩展性 。

4. 4. 2   智慧住宅系统配置应符合本标准附录 A的规定，智慧 住宅系统设置及其功能要求应分析最终用户的实际情况，合理 选择其中一级或其组合进行建设 。

5   系 统 功 能

5. 1   一 般规定

5. 1. 1   智慧住宅系统通信技术应基于可靠性 、经济型 、普适性 及安装和维护的便捷性等综合设计原则，根据需要选择不同的 通信技术 。

5. 1. 2   智慧住宅系统应选择能耗低 、效能高 、技术先进 、经济 合理的新型节能产品，提高能源利用效率 。

5. 1. 3   智慧住宅系统应能实现对各种场景功能的集中控制和 管理，可根据不同用户需求设置不同的控制场景 。

5. 1. 4   智慧住宅系统应建立网络及信息安全防范措施，并应 符合现行国家标准《信息安全技术 互联网信息服务安全通用要 求》GB/T40645的相关规定 。

5. 2   家庭网络

5. 2. 1   家庭网络应采用光纤到户的接入方式，应符合现行国 家标准《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规 范》GB50846的相关规定，建筑物配建的有线或无线通信基础 设施应满足移动通信信号覆盖的要求 。

5. 2. 2   家庭宽带有线网络应满足千兆传输需求，WIFI网络应 实现套内全覆盖，家居物联网应满足智慧住宅家居设备通信的 传输需求 。

5. 2. 3   智慧住宅家居配线箱应符合现行行业标准《住宅建筑  电气设计规范》JGJ242及安徽省地方标准《住宅区和住宅建筑

通信设施技术标准》DB34/T917的相关规定，箱内应设置电话  配线模块 、有线电视分配模块和网络交换模块，预留中控主机 、 家庭网关等网络设备的安置空间，并具备相应的散热措施 。

5. 2. 4   套内有线电视 、电话 、信息网络等插座配置标准不应低 于现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348、行业标准 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242和安徽省地方标准《住宅设 计标准》DB34/T3467的相关规定，布线系统应符合现行国家 标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的相关规定 。

5. 2. 5   家庭网络应满足家居物联网和家庭宽带网络的传输性 能，应保证家庭网络内各传输数据的安全 、及时，并应符合现行 国家标准《家庭网络》GB/T30246的相关规定 。

5. 3   集成功能

5. 3. 1   智慧住宅集成功能主要包括照明控制 、家居安全 、电器 控制 、能耗监测 、家居环境 、家居娱乐及家居健康等 。

5. 3. 2   照明控制应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的  相关规定，并应具有下列功能：

1   同时支持面板本地操作和智能交互终端操作，可独立 控制每路灯具，也可设置多种预设场景；

2   宜支持光照强度 、色温等状态的控制；

3   智能交互终端界面图标所显示的灯具状态，应当与灯 具的开关状态一致，宜显示灯具的亮度 、色温等数值；

4   支持用户自定义场景模式，包括定时开关 、离家模式 、 回家模式等 。

5. 3. 3   家居安全应符合下列规定：

1   视频监控宜采用红外高清网络摄像机，摄像机支持云  存储或本地存储，连续存储时间不宜少于 15天，且可循环覆盖  存储，并支持本地和远程多路图像同步查看 、回放，视频监控的  配备及功能应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB

50348和《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395的相关  规定；

2   智能门锁安全等级应不低于现行行业标准《电子防盗

锁》GA374规定的 B级，并具有紧急机械应急开锁功能，支持 设置虚位密码，支持生物特征识别开锁 、应急钥匙开锁 、临时密 码开锁等多种开锁方式，具有低电量提示功能，支持临时外接 电源供电，并具备可靠的安全管理措施；

3   在住宅楼的 一 层 、二层及可上人屋面的顶层及其下 一 层，设有架空层或有退台（露台）的本层及上 一 层，在阳台或外 窗等处可设置防入侵报警探测装置，入侵报警探测装置应确保 对非法入侵行为及时发出报警响应，并应符合现行国家标准 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394和《安全防范工程技术 标准》GB50348的相关规定；

4   老人房 、儿童房 、卫生间等紧急事件多发区域应安装紧 急求助按钮并具备报警功能，宜通过智能监控或传感设备等老 幼看护报警装置实现移动侦测 、跌倒侦测 、紧急事件告警等功 能，宜提供双向对讲，并具有接入智慧社区等第三方平台功能；

5   在厨房和卫生间宜设置水浸报警探测器；

6   入户门宜安装智能猫眼，宜与智能门锁 、入侵报警探测 装置，形成智能安防系统，支持视频通话 、智能守卫 、实时信息 推送等功能；

7   家居安防报警信息应同步推送至用户移动终端设备， 宜同步推送至物业管理中心 。

5. 3. 4   电器控制应满足下列功能要求：

1   宜设置红外转发器，通过智能交互终端对智能家用电 器进行红外遥控操作；

2   支持与中央空调 、新风 、供暖等设备进行对接，监测相 关设备的运行状态，并能通过本地或远程控制相关设备的运 行；支持定时 、场景等不同控制模式，支持按条件或事件触发的 功能；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977165141156006046