某市生活垃圾填埋场渗沥液处理站工程

计算书

(200m3/d)

二零一二年三月

- 概况

  - 进水流量

垃圾渗沥液进水流量为200（m3/d）。

  - 设计计算进水水质

|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 20000 | 12000 | 850 | 3000 | 2500 | 6-9 |

CODcr

项目

水量（m3/d）

BOD5

SS

TN

NH3-N

PH

进水

水质

设计计算出水水质

| 序 号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 30 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | 30 |
| 5 | 总氮（mg/L） | 40 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 25 |
| 7 | 总磷（mg/L） | 3 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 |
| 9 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 10 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 11 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 13 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 14 | 总铅（mg/L） | 0.1 |

  - 各工艺单元去除效果

| （m3/d） | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 20000 | 12000 | 1500 | 2000 | 500 |
| 200 | 8000 | 4800 | 1500 | 2000 | 250 |
|  | 60% | 60% | —— | —— | 50% |
| 200 | 8000 | 4800 | 1500 | 2000 | 250 |
| 200 | <800 | <24 | <15 | <40 | <5 |
|  | ＞90% | ＞99.5% | ＞99% | ＞98% | ＞98% |
| 200 | <800 | <24 | <15 | <40 | <5 |
| 150 | 80 | 10 | <15 | <40 | 0 |
|  | <90% | <58% | —— | —— | <100% |
|  | 100 | 30 | 25 | 40 | 30 |

水量

CODcr

BOD5

NH3-N

TN

SS

项 目

进水

出水

UASB

去除

率

进水出水

MBR

去除

率

进水出水

NF

去除

率

排放要求

UASB 的设计计算

UASB 反应器进水条件1）pH 值宜为6.5～7.8。

- 常温厌氧温度宜为20℃～25℃，中温厌氧温度宜为30℃～35℃，高温厌氧温度宜为50℃～55℃。

3）COD:N:P=200:5:1。

- UASB 反应器进水中悬浮物的含量宜小于1500mg/L。

- 废水中氨氮浓度应小于800mg/L。

- 废水中硫酸盐浓度应小于1000mg/L、COD/SO42-比值应大于10。

- 废水中COD 浓度宜为2000mg/L～20000mg/L。

- 严格限制重金属、碱土金属、三氯甲烷、氰化物、酚类、硝酸盐和氯气等有

毒物质进入厌氧反应器。

  - UASB 反应池的有效容积

V	 QC

有效	N

0  AH  tQ

V

式中：Q——设计计算处理量，Q=200m3/d=8.33 m3/h； C0——进水COD浓度，mg/L；

NV——COD容积负荷，kgCOD/(m3·d)，取4kg/m3	d（中温负荷）。

A——反应器横截面积，m2 H——反应器有效高度，m t——水力停留时间，h

## 200(20000  8000) 103

V		 600(m3 )

有效	4.0

  - UASB 反应池的形状和尺寸

升流式厌氧污泥床的池形有矩形、方形和圆形。圆形反应池具有结构稳定的特点， 因此本次设计计算选用圆形池。圆形反应器具有结构稳定的优点，同时建造费用比具有相同面积的矩形反应器至少要低12%，但圆形反应器的这一优点仅仅在采用单个池子时才成立。单个或小的反应器可以建成圆形的，高径比应在1～3 之间。[1]

    - 《UASB升流式厌氧污泥床污水处理工程技术规范（编制说明）》反应池有效横截面积：

V

S	=		有效有效		h

式中：S

——反应池的有效横截面积，m2；

有效

h——UASB 反应器的高度，一般为4~9m，取8m。

## 600

S	=

有效	8

75(m2 )

4s

437.5

3.14

取2座相同的UASB池，池面积为37.5m2。反应池直径：

## d =

取反应池直径为d=7m。反应池实际横截面积：

## 6.9(m)

d2	3.14 72

## S =				 38.47(m2 ) 4		4

反应池的高度：

### h = V		600

7.8(m)

取反应池高度h=8m。

### S	38.47 2

设反应池超高为0.5m，则反应池实际高度H为：

H=h+0.5=8+0.5=8.5(m)

单个反应池的实际容积：

d2	3.14 72

## V =		 H 		8.5  326.95(m3 ) 4	4

反应池的体积有效系数：

V

## 600

k =	有效 		 92% V	326.95 2

据相关资料，反应池体积有效系数一般为 70~95%，故本次设计计算符合要求。

2.3 进水分配系统的设计计算

压力流进水，分支状穿孔管，设逆止阀，当水力筛缝隙为 3mm～5mm 时， 出水孔大于15mm，一般在15mm～25mm 之间；c. 需考虑设液体反冲洗或清堵装置，可以采用停水分池分段反冲，用液体反冲时，压力为1.0kg/cm2～2.0kg/cm2， 流量为正常进水量的3～5 倍；

（2）采用重力流布水方式(一管一孔)

如果进水水位差仅仅比反应器的水位稍高（水位差小于10cm）会经常发生堵塞现象。因为进水水头不足以消除阻塞。当水箱中的水位（三角堰的底部）与反应器中的水位差大于30cm 时很少发生堵塞现象。

- 采用布水器布水时，从布水器到布水口应尽可能少地采用弯头等非直管；

- 废水通过布水器进入池内时会吸入空气，直径大于 2.0mm 气泡会以0.2m/s～

0.3m/s速度上升，在管道垂直段（或顶部）流速应低于这一数值；

- 上部管径应大于下部，可适当地避免大的空气泡进入反应器；

- 反应器底部较小直径可以产生高的流速，从而产生较强的扰动，使进水与污泥之间充分接触；

- 为了增强底部污泥和废水之间的接触，建议进水点距反应器池底保持

150mm～250mm的距离。布水点的设置：

据下表，由于所取容积负荷为4.0 kg/m3	d，因此每个点的布水负荷面积为0.5~2m2。本次设计计算池中共设置40个布水点，则每点的负荷面积为：

S	 S

###### 38.47

1.6

i	n	24

（m2）

配水系统形式：采用一管多孔式。设计计算参数：

进水总管管径取 200mm，流速约为 1.7m/s； 配水管的直径取 100mm，流速约为 2m/s；

配水管中心距池底一般为 200~250mm，取 250mm； 出水孔孔径一般为10~20mm，取15mm；

出水孔孔距为1.0~2.0m。布水简图：

d

θ

v

2

θ

b1

b2

v

1

2.4 三相分离器尺寸设计计算

图 三相分离器设计计算图图中：h1——上部液面距反应池顶部高度，取 0.5m；

h2—— 集气罩顶以上的覆盖水深，取 0.5m。下三角形集气罩回流缝的总面积：

S	  Q

下	V

下

式中：V	——下三角形集气罩之间污泥回流缝中混合液上升流速， V

下

宜小于

下

0.5 m/h，取 V

=0.4 m/h。

下

4.17

S

下	0.5

8.34(m2 )

下三角形集气罩之间的直径距离：

4s

下

4  8.34

3.14

b

2

3.2（6  m）

实际流速 V

=0.39 m/h

下

下三角形集气罩底水平宽度：

b  d  b2  7  3.26  1.87(m)

1	2	2

下三角形集气罩斜面高度：

h3=b1×tanθ

式中：θ——三角形集气罩斜面的水平夹角，一般为 55°~60°，取 θ=55°。

h3= 1.65×tan55=2.36（m）

上下三角形集气罩之间回流缝流速 V	：

上

V	  Q

上	S

上

S	(CF	EQ ) CE

上	2

(圆台侧面积公式)

式中：S

——上三角形集气罩回流缝面积（m 2）；

上

CE ——上三角形集气罩回流缝的宽度，CE>0.2m ，取 CE=1.0m ；

CF ——上三角形集气罩底宽，上三角形集气罩底宽与下三角形集气罩底宽的差值需大于 200mm ，取 CF=4m ；

EH=CE× sin55=1×sin55=0.82m EQ=2EH+CF=2×	0.82+4 =5.64m

S	3.14	(4	5.64) 1	15.13(m )

上	2

V	4.17	0.28(m /h)

上	15.13

V	< V

上

<2m/h , 符合要求。

下

上三角形集气罩高度：

CF	4

h5=	tan	tan55	2.86(m )

2	2

复核：

当混合液上升到 A 点后将沿着 AB 方向斜面流动，并设流速为 V a，同时假定 A 点的气泡以速度 V b 垂直上升，所以气泡的运动轨迹将沿着V a 和 V b 合成速度的方向运动，根据速度合成的平行四边形法则，则有：

V	AD	BC

b

V	AB	AB

a

式中： BC	CE	1	1.74(m )

cos55	cos55

IG=CH=CE×cos55=1×cos55=0.57m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/978004110047006042