温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向都不随时刻的改动而改动。

- 直流电路

- 脉动直流电路

- 脉冲电路

- 答案:A

- 2. KYN错错800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道，右侧轨道上设有(  )。

- 开合主回路触头盒遮挡帘板的机构

- 防止小车滑脱的限位装置

- 小车运动横向限位装置

- 答案:B

- 3. 绝缘靴的试验周期是(  )。

- 每年一次

- 六个月一次

- 三个月一次

- 答案:B

- 4. 电源的电功率表示电源( )电能。

- 在单位时间消耗的

- 消耗的

- 在任意时间消耗的

- 在单位时间产生的

- 答案:D

- 5. 在主轴(  )调速范围内选一转速，调整切削用量，使达到设计规定的最大转矩。

- 恒转矩

- 恒功率

- 恒电流

- 恒电流

- 答案:A

- 6. 接地中线相色漆规定为(  )

- 黑

- 紫

- 白

- 答案:A

- 7. 为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10KV的最高工作电压为(  )KV。

- 10.5

- 12

- 12.7

- 答案:B

- 8. 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(  )。

- 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多

- 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多

- 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小

- 并联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量减小

- 答案:A

- 9. 无论三相电路是Y连接或△连接,当三相电路负载对称时,其总功率为(  )

- P=3UIcosΦ

- P=PU+PV+PW

- P=√3UIcosΦ

- P=√2UIcosΦ

- 答案:C

- 10. 高压隔离开关的主要功能是( )。

- 拉合电流

- 控制保护

- 分断电流

- 隔离电源

- 答案:D

- 11. 漏电维护器的运用是避免(  )。

- 触电事端

- 电压动摇

- 电荷超负荷

- 答案:A

- 12. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。

- 绝缘台

- 标示牌

- 遮拦防护

- 答案:C

- 13. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(  )材料制成。

- 钢材

- 绝缘材料

- 木材

- 答案:A

- 14. 在不接地系统中，如发生单相接地故障时，其它相线对地电压会(  )。

- 升高

- 降低

- 不变

- 答案:A

- 15. 电流继电器线圈的特点是(  )，只有这样线圈功耗才小。

- 线圈匝数多.导线细.阻抗小

- 线圈匝数少.导线细.阻抗大

- 线圈匝数少.导线粗.阻抗小

- 线圈匝数多.导线粗.阻抗大

- 答案:C

- 16. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接。其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。

- L；

- E；

- L或E都可以。

- 答案:A

- 17. 下列元件是耗能元件的是(  )

- 电阻

- 电感

- 电容

- 答案:A

- 18. 无功功率的单位是(  )。

- 瓦

- 乏

- 伏安

- 答案:B

- 19. 形成大型电力系统，便于利用大型动力能源，特别是充分发挥(  )的作用。

- 火力发电厂

- 水电发电厂

- 核电厂

- 答案:B

- 20. CPU通过总线来完成数控处理和实时控制任务。(  )存放着CNC系统程序，其他程序或数据存放在RAM内，并由后备电池来保存。

- CPU

- RAM

- ROM

- EPROM

- 答案:D

- 21. 电气设备的接地电阻应该满足什么要求？( )

- 接地电阻应该越大越好。

- 接地电阻应该越小越好。

- 接地电阻应该符合国家标准。

- 接地电阻应该越小越好，但不能低于国家标准。

- 答案:D

- 22. 三相异步电动机反接制动时，采用对称制电阻接法可以在限制制动转矩的同时，也限制了(  )

- 制动电流

- 启动电流

- 制动电压

- 启支电压

- 答案:A

- 23. 锡焊体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。

- 25

- 50

- 75

- 答案:A

- 24. 在电力系统中，(  )能将不同电压等级的线路连接起来

- 变压器

- 电流互感器

- 电压互感器

- 答案:A

- 25. 电力变压器二次侧的额定电压是指一次侧接额定电压，二次侧(  )时的电压值。

- 开路

- 短路

- 满载

- 过载

- 答案:A

- 26. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。

- Y,△

- Y,yn0

- V,V

- 答案:C

- 27. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。

- 先拉A相

- 先拉中相

- 先拉C相

- 无要求

- 答案:B

- 28. 在正弦交流电的波形图上，若两个正弦交流电反相，则这两个正弦交流电的相位差是(  )。

- π

- 2π

- π/2

- -π/2

- 答案:A

- 29. 在配电系统中，一般要求前一级熔断器熔体比后一级熔体的额定电流大(  )倍。

- 2～3

- 4～6

- 5～10

- 10～12

- 答案:A

- 30. 10kv配电变压器速断保护动作跳闸，判断故障范围在( )。

- 变压器高低压两侧

- 变压器低压侧

- 变压器高压侧

- 答案:C

- 31. 在解析式u=中表示(  )。

- 频率

- 相位

- 相位差

- 初相位

- 答案:D

- 32. 变压器的铁芯结构一般分为(  )和壳式两类。

- 同心式

- 心式

- 交叠式

- 答案:B

- 33. 接地线用圆钢连接，圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的(  )倍，并应两边施焊。

- 2；

- 4；

- 6；

- 8；

- 答案:C

- 34. SF6断路器的特点之一是(  )。

- 开断电流大

- 断口耐压低

- 开断电流小

- 答案:A

- 35. 适用于电机容量较大且不允许频繁启动的降压启动方法是(  )。

- 星－三角

- 自耦变压器

- 定子串电阻

- 延边三角形

- 答案:B

- 36. 电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(  )，短时不超过4%。

- 1.0%

- 2.0%

- 3.0%

- 4.0%

- 答案:B

- 37. 变压器型号第一项用字母S表示(  )变压器。

- 单相

- 三相

- 自耦

- 答案:B

- 38. 爆炸危险环境1区的固定式白炽灯应选用(  )型防爆灯具。

- 正压

- 隔爆

- 充油

- 增安

- 答案:B

- 39. 正弦交流电的平均值等于( )倍最大值。

- 2；

- π／2；

- 2／π；

- 0.707。

- 答案:C

- 40. 电气仪表和继电器端子与金属盘间必须绝缘，端子带电部分与金属盘距离应不小于( )mm。

- 5

- 4

- 3

- 2

- 答案:C

- 41. 《劳动防护用品监督管理规定》于(  )起施行。

- 2005年9月1日

- 2005年6月1日

- 2005年3月1日

- 答案:A

- 42. 作业中，(  )增加作业票内没有填写的内容。

- 不允许

- 允许

- 能够恰当

- 答案:A

- 43. 功率继电器中属于晶体管功率继电器的型号是(  )。

- LG-11

- BG4.BG5

- GG-11

- LG-11和BG4

- 答案:B

- 44. 真空断路器的行程为(  )。

- 30min

- 20min

- 10min

- 8min

- 答案:C

- 45. 屏护装置有临时性.(  )性屏护装置二种。

- 固定；

- 移动；

- 活动；

- 永久；

- 答案:D

- 46. 下列不归于电感反应式振荡器长处的是(  )。

- 简单起振

- 输出幅度较大

- 调理频率便利，频率范围较宽

- 输出波形较差

- 答案:D

- 47. 两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(  )。

- 相同

- 较大

- 较小

- 答案:B

- 48. 电池充电器充电时间的计算为(  )。

- 电池容量除以充电电流

- 电容充电时间常数的3倍

- 与充电电流大小无关

- 与所加电源电压无关

- 答案:A

- 49. 测量绝缘电阻前，检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置，慢慢空摇兆欧表手柄，使L和E两接线柱瞬间短路轻摇，指针应迅速指向(  )位。

- “∞”

- “0”

- 中间位置

- 任何位置:

- 答案:B

- 50. 操作票上要用正规的调度术语，设备要写(  )。

- 设备编号

- 双重名称

- 工作状态

- 设备名称

- 答案:B

- 51. 交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的(  )。

- 平均值

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 答案:C

- 52. 配电变压器原.副绕组匝数不同，一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(  )

- 多

- 少

- 一样

- 答案:B

- 53. 阻值为6Ω的电阻与容抗为8Ω的电容串联后接在交流电路中，功率因数为(  )

- 0.6

- 0.8

- 0.5

- 0.3

- 答案:A

- 54. 铁塔用于转角杆时，角度应不小于(  )。

- 600

- 900

- 1000

- 1200

- 答案:B

- 55. 补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关，一般功率因数低于(  )时则应将电容器投入运行。

- 0.85

- 0.95

- 1

- 答案:A

- 56. 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，应使电容器组的残留电压在断电30S内降至(  )以下。

- 75V；

- 65V；

- 55V；

- 45V；

- 答案:B

- 57. 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的( )有金属性的可靠连接。

- 外壳

- 零线

- 接地装置

- 答案:C

- 58. 签发电气设备工作票的人应该是(  )。

- 工作负责人

- 工作许可人

- 工作班成员

- 熟悉工作规程的生产领导

- 答案:D

- 59. 低压带电作业时，(  )。

- 既要戴绝缘手套，又要有人监护

- 戴绝缘手套，不要有人监护

- 有人监护不必戴绝缘手套

- 答案:A

- 60. 油浸式变压器取油样通常在( )的条件下进行。

- 高.低压停电

- 高压停电

- 低压停电

- 不停电，但安全距离符合要求且采取相应的安全措施

- 答案:D

- 61. 110KV及以下线路维护测控设备,当开关在跳位而(  ),延时10秒报TWJ反常。

- 线路有压

- 线路无压

- 线路有流

- 答案:C

- 62. 关于直流电动机的制动，叙述错误的是(  )。

- 能耗制动的翩动转矩写转速成再手旷

- 反接制动由于反接电流和制动转矩都较大，因此制动作用很强

- 反接制动当转速下降为零时，必须同时切断电源，否则会发生反向起动

- 回馈制动的特点是制动时电动机转速为零

- 答案:D

- 63. 电流互感器二次绕组开路时，可能产生很高的( )。

- 浪涌电压

- 尖峰电压

- 工频电压

- 谐波电压

- 答案:B

- 64. 电动机在空载运行时的功率因数一般只有( )。

- 0.2~0.3；

- 0.5~0.6；

- 0.7~0.85。

- 答案:A

- 65. 静电电位可高达(  )以上。

- 数万伏

- 数千伏

- 数百伏

- 数十伏

- 答案:A

- 66. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

- 按摩

- 点穴

- 人工呼吸

- 答案:C

- 67. 平台的接地电阻不得大于(  )。

- 5欧姆

- 10欧姆

- 1欧姆

- 2欧姆

- 答案:B

- 68. 雷电放电具有(  )的特色。

- 电流大，电压高

- 电流小，电压高

- 电流大，电压低

- 答案:A

- 69. 三相异步电动机回馈制动时，定子绕组中流过(  )。

- 高压电

- 直流电

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/986022213035010103