. .

CGC

# 京鉴衡认证中心认证技术规范

CGC/GF003.：1 2009 (CNCA/CTS0004-2010)

并网光伏发电系统工程验收基本要求

Basic	acceptance	requirements	for grid-connected

PV	systems

2010-08-09发布	2010-08-09实施

京鉴衡认证中心	发布

word 教育资料

# 目	次

前	言	II

- 范

围....................................................................................

..........................................................1

- 规范性引用文

件 ...................................................................................

.......................................1

- 术

语....................................................................................

..........................................................1

- 并网光伏发电系统的构

成....................................................................................

.......................2

- 检查和测试的内

容....................................................................................

...................................2

- 工程系统文件和合同符合性的检

查....................................................................................

.......2

  - 项目的基本信

息 ...................................................................................

......................................3

  - 项目基础文件的检

查....................................................................................

..............................3

  - 电站设备合同符合性的检

查....................................................................................

...................5

- 电气设备检

查....................................................................................

..........................................5

  - 一般要

求....................................................................................

.................................................5

  - 部件质检

查....................................................................................

.........................................5

  - 标签与标

识....................................................................................

..............................................8

- 土建和支架结构检

查....................................................................................

...............................8

  - 一般要

求....................................................................................

.................................................8

  - 方阵支

架....................................................................................

.................................................8

  - 基

础....................................................................................

.........................................................9

  - 光伏方阵场要

求 ...................................................................................

......................................9

- 电气设备及系统的测

试....................................................................................

...........................9

  - 一般要

求....................................................................................

.................................................9

  - 保护装置和等电位体的测

试....................................................................................

................10

  - 极性测

试....................................................................................

...............................................10

  - 光伏组电的测

试....................................................................................

.............................10

  - 功能测

试....................................................................................

............................................... 11

  - 光伏方阵绝缘阻值测

试....................................................................................

........................ 11

  - 光伏方阵标称功测

试....................................................................................

........................12

  - 电能质的测

试 ...................................................................................

....................................12

  - 系统电气效测

试....................................................................................

.................................13

  - 聚光光伏组件测

试....................................................................................

..............................14

  - 自动跟踪系统功能测

试....................................................................................

......................14

- 检查报

告....................................................................................

..............................................15

  - 一般要

求....................................................................................

.............................................15

  - 首次检

查....................................................................................

.............................................15

  - 定期检

查....................................................................................

.............................................15

附录 A （资性附录）并网光伏系统现场检测

表	16

  - 基本情

况....................................................................................

................................................16

  - 文件检

查....................................................................................

................................................17

  - 子系统符合性验

收....................................................................................

................................18

  - 并网点电能质现场测

试....................................................................................

....................20

  - 并网光伏发电系统测试报告

表....................................................................................

............21

# 前	言

为提高我国并网光伏发电系统的技术水平，保证应用于光伏系统中的电气设备安全、可靠和稳定的运，特制定本认证技术规范。

本规范由全国能源基础与管标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。	本规范由京鉴衡认证中心归口。	本规范起草单位：京鉴衡认证中心、	京科诺伟业科技有  限公司、京日佳电源有限公司、

京市计科能源新技术开发有限公司、合肥阳光电源有限公司、中国电科学研究院、中国科学院电工研究所、尚德太阳能电有限公司、常州天合光能有限公司、江苏洋新能源有限公司、保定天威英新能源有限公司、中电电气（上海）太阳能科技有限公司。

本规范主要起草人：许兰刚、王宗、王赓、王斯成、赵玉文、吴达成、仲继寿、胡润青、 曹仁贤、张光春、鲁延武、闫华光、翟永辉、邱第明、蔡建峰、史红民、叶东嵘、赵为、高佳、哲、张友权、	王新、司德、刘祖明、昌铭、赵春江	。

# 并网光伏发电系统工程验收基本要求

- 范围

本认证技术规范规定并网光伏发电系统工程验收的术语、并网光伏发电系统的构成、检查  和测试的内容、工程系统文件和合同符合性的检查、电气设备检查、土建和支架结构检查、电气 设备及系统的测试和检查报告。

本认证技术规范适用于与低压配电网和中高压输电网并网的地面光伏发电系统，包括：固定 支架和自动跟踪支架的地面光伏发电系统，光伏与建筑一体化（ BIPV）发电系统和光伏与建筑结合（BAPV）发电系统，以及聚光光伏发电系统。

本规范适用于交（光伏）组件系统，或者使用储能设备（如蓄电池）的系统或者混合系统。

- 规范性引用文件

下文件对于本文件的应用是必可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB | 50009-2001 | 建筑结构荷载规范 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50205-2001 | 钢结构工程施工质验收规范 |
| GB | 50204-2002 | 混凝土结构工程施工质验收规范 |
| GB | 50202-2002 | 建筑地基基础工程施工质验收规范 |

GB 16895（所有部分） 建筑物电气装置

GB/T 20047.1-2006 光伏（PV）组件安全鉴定 第 1 部分：结构要求

GB/T 20513-2006	光伏系统性能监测 测、数据交换和分析导则

GB/T 18216（所有部分）交	1000V 和直	1500V 以下低压配电系统电气安全-防护措施的试 验、测或监控设备

GB/T 19939	光伏系统并网技术要求

GB/T 20046	光伏（PV）系统电网接口特性

IEC 61215：2005	地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

IEC 61646：2008	地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型

IEC 62108：2007	聚光光伏(CPV)组件和装配件设计鉴定和定型

IEC 62446：2009	并网光伏发电系统文件、试运测试和检查的基本要求

IEC/TR 60755:2008 保护装置剩余电动作的一般要求

CNCA/CTS0004-2009	400V 以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法

- 术语

  - 系统电气效	Electrical system efficiency 系统输出功与光伏组件在一定条件下产生的电功之比。	系统效

可由下式计算：

P = POP / PSP

式中：

P 系统电气效；

POP	系统输出功	(kW)；

PSP	光伏组件产生的总功	(kW)。

注：系统电气效是可以在短时间内检查光伏系统设计合性的一种简单检测方式。

3. 2 验证 Verif ic ation 确认电气设施符合相关标准的各种方法。 注：包括检查、测试和报告。

3. 3 检 查 Inspect ion

通过各种感知器官对电气设施进检查， 以确定其电气设备的选择是否合适、安装是否正确。

3. 4 测试 Testi ng 对电气设施进检测以证明其有效性。  注：包括通过适当的测设备来获得数据，即数据是通过检查的方法得到。

3. 5 报 告 Reporti ng

记录检查和测试的结果。

3.6		规格书 Data sheet 一个基本的产品描述和规格说明。 注：通常只有一两页，是完整的产品说明书。

- 并网光伏发电系统的构成

低压配电侧并网的光伏系统从功能上主要包括下子系统：

- 光伏子系统：包括光伏方阵、支架、基础和汇箱等。

- 功调节器：包括并网逆变器和配电设备等。

- 电网接入单元：包括继电保护、电能计等设备。

- 主控和监视：包括数据采集、现场显示系统和远程传输和监控系统等。

- 配套设备：包括电缆、线槽、防接地装置等。	中压及高压输电网并网的光伏电站从功能上主要包括下子系统：

- 光伏子系统：包括光伏方阵、支架（跟踪和固定）、基础和汇箱等。

- 功调节器：包括并网逆变器、配电设备等。

- 电网接入系统：包括升压变、继电保护、电能计设备等。

- 主控和监视：包括数据采集、现场显示系统和远程传输和监控系统等。

- 通信系统：通道、交换设备及间断电源。（主控和监视与通信系统是分开的）

- 土建工程设施：机房、围栏、道等。

- 配套设备：包括电缆、线槽、防接地装置等。

- 检查和测试的内容

编	号

竣工检查项目

检查标准和依据

(1)

项目基本信息和文件

电站设备的合同符合性

项目的基本信息提供，检查项目必须的文件资及

合同要求的技术文件

对光伏系统设备种类、技术规格、数以及主要性

表 1 并网光伏系统检查内容

| (2) |  | 能进合同符合性检查 |
| --- | --- | --- |
| (3) | 光伏系统的检查 | 检查光伏系统各个分系统的功能和质 |
| (4) | 光伏系统的测试 | 对光伏系统中各分系统进必要的测试 |
| (5) | 验证报告 | 验证报告的一般性要求，初始和周期验证要求 |

- 工程系统文件和合同符合性的检查

  - 项目的基本信息

作为一般要求，应提供以下基本的系统信息。

    - 项目名称；

    - 额定系统峰值功（	kWp DC	或 kVA AC）；

    - 光伏组件的制造商、型号和数；

    - 逆变器的制造商、型号和数；

    - 安装日期；

    - 试运日期；

    - 客户名称； h)

安装地点； i）

项目的设计单位；	j ） 项目的施工单位。

  - 项目基础文件的检查

基础文件包括：

    - 项审批文件；

    - 占用荒地的,需提交项目的用地许可；与建筑结合的，需提交建筑安装许可；

    - 并网发电项目需提交电网企业同意接入电网的文件，如享受上网电价，还需提交与电网企业签订的售购电协议；

    - 工程承包合同或具有法依据的项目中标协议；

    - 光伏组件和逆变器的制造商、型号和数；

    - 系统安装和运日期；

    - 项目所有设备的采购合同；

    - 项目总体设计方案；

    - 关键部件（太阳电池组件和并网逆变器）的技术手册和使用维护手册；

    - 关键部件（太阳电池组件和并网逆变器）的测试报告和认证证书；

    - 建设单位编制的工程竣工报告；

    - 建设单位提供的此工程的系统维护手册。

    - 系统设计和集成信息

系统应有专业的设计单位和集成单位进系统的设计和集成，提供的信息如下：

a）系统设计和集成单位的名称； b）系统设计和集成单位的联络人； c）系统设计和集成单位的邮政地址、电话号码和电子邮件地址。

    - 工程图纸

      - 一般要求

应提供一份单线接线图。该接线图应标注以下条款所包含的信息。

注：一般情况下，这些信息要标注在单线接线图上。对于特殊情况，尤其是大型系统的接线图位置够的情况下，这些信息可以另外在一个表格中。

      - 光伏方阵一般说明

工程图应包括以下方阵设计资：

        - 组件类型；

        - 组件总数；

        - 组数；

        - 每个组的组件数。

      - 光伏组信息

工程图应包括下光伏组信息：

        - 组电缆规格的尺寸和类型；

        - 组过电保护装置的规格（如果有）	、类型和电压/电等级；

        - 阻断二极管类型（如果有）。

      - 光伏方阵电气说明

工程图应包括下方阵电气信息：

        - 方阵主电缆规格，尺寸和类型；

        - 方阵接线箱的位置（如适用）；

        - 直隔离开关类型、位置和等级（电压	/电） ；

        - 方阵过电保护装置（如适用）	的类型、位置和等级（电压/电） 。

      - 接地和过电压保护

工程图应包括以下接地和过电压保护信息：

        - 接地连接的详细信息的尺寸和连接点,包括详细方阵框架等电位连接线的安装； b)

所有连接到现有的信息系统的防保护（	LPS）； c）所有安装涌保护（包括交直线）设备的详细资，包括位置、类型和等级。

      - 交系统

接线图应包括下交系统信息：

        - 交隔离开关位置、类型和等级；

        - 交过电保护装置的位置、类型和等级；

        - 电保护器的位置、类型和等级（如装有） 。

    - 机械设计

应提供支架系统的数据表和设计图纸。

    - 主设备技术规格书

作为基本要求，规格书应提供以下关于系统组成部分的信息：

- 系统所使用所有类型的组件的规格书——根据IEC61730-1 的要求；

- 系统所使用的所有类型的逆变器的规格书 注：系统其他重要组成部分的规格书也应考虑提供。

    - 运和维护信息

提供操作和维护的资，至少应包括下内容：

- 经过验证的正确的系统操作程序；

- 系统故障处清单；

- 紧急关机/隔离程序；

- 维修和清洁的建议（如有）；

- 光伏方阵的维护文件；

- 光伏组件和逆变器的保修文件，包括开始保修日期和保修期；

- 损件表。

如是自动跟踪型系统或聚光光伏系统，至少应提供如下文件：

- 经过验证的正确的自动跟踪系统操作程序；

- 自动跟踪系统故障处清单；

- 紧急关机/隔离程序；

- 维修和清洁的建议（如有）；

- 自动跟踪系统用电功和日最大用电；

- 自动跟踪系统的保修文件，包括开始保修日期和保修期。

    - 测试结果

应提供所有测试和调试的数据文件。

  - 电站设备合同符合性的检查

依据合同或投标书，逐项检查所有电站设备的规格和数，	并做详细记录，记录表格见附件 3。重点检查下主要设备：

    - 光伏组件、组和光伏方阵的型号、规格和数；

    - 光伏组汇箱的型号、规格和数；

    - 直配电系统的型号、规格和数；

    - 逆变器的型号、规格和数；

    - 交配电系统的型号、规格和数；

    - 升压变压器和电网接入系统的型号和规格；

    - 支架系统的类型（跟踪/固定）、型号和材质；

    - 电站监控系统的型号和功能。

- 电气设备检查

  - 一般要求

在安装期间必须检查关键电气设备的子系统和部件，对于增设或换的现有设备，需要检查其是否符合GB/T 16895 标准，并且能损害现有设备的安全性能。

首次和定期检查要求由专业人员通过专业设备来完成。

  - 部件质检查

    - 一般要求

通过目测和感知器官检查电气设备的外观、结构、标识和安全性是否满足GB/T 16895 要求。

    - 直系统检查

直系统的检查，至少包含如下项目：

      - 直系统的设计、 说明与安装是否满足GB/T 16895.6 要求，特别是满足 GB/T 16895.32:2008 要求；

      - 在额定情况下所有直元器件能够持续运，	并且在最大直系统电压和最大直故障电

下能够稳定工作 （开电压的修正值是根据当地的温变化范围和组件本身性能确定；	根据GB/T

16895.32:2008 规定，故障电为短电的	1.25 倍）；

      - 在直侧保护措施采用	II 类或等同绝缘强（	GB/T 16895.32:2008 类安全）；

      - 光伏组电缆， 光伏方阵电缆和光伏直主电缆的选择与安装应尽可能低接地故障和短时产生的危险（	GB/T 16895.32:2008）；

      - 配线系统的选择和安装要求能够抵抗外在因素的影响，比如风速、覆冰、温和太阳辐射

（GB/T 16895.32:2008）；

      - 对于没有装设组过电保护装置的系统：	组件的反向额定电值	(Ir)应大于可能产生的反向电，同样组电缆载应与并联组件的最大故障电总和相匹配；

      - 装设过电保护装置的系统：应检查组过电保护装置的匹配性，并且根据	GB/T 16895.32:2008 关于光伏组件保护说明来检查制造说明书的正确性和详细性；

      - 直隔离开关的参数是否与直侧的逆变器	(GB/T  16895.32:2008) 相 匹 配 ； i）阻二极管的反向额定电压至少是光伏组开电压的两倍	(GB/T 16895.32:2008)；

j) 如果直导线中有任何一端接地， 应确认在直侧和交侧设置的分离装置，	而且接地装置应合安装，以避免电气设备腐蚀。

| 注 1：检查直系统需要依据最大系统电压和电。 | 最大系统电压是建在组 | /方阵设计之上的，组件 |
| --- | --- | --- |
| 开电压 (Voc)与电压温系数及光照辐射变化有关。 件短电 (Isc)与电温系数及光照辐射变化有关 | 最大故障电是建在组 | /方阵设计之上的，组 |

(GB/T 16895.32:2008)。 注 2：组件生产商一般提供组件反向额定电	(Ir)值，该值视为组件额定过电保护的	1.35 倍。

注 3：根据 IEC 61730-1 标准要求由生产商提供组件额定过电保护值。

      - 太阳光伏组件检查

太阳光伏组件的检查应包括如下项目：

a）光伏组件必须选用按IEC 61215,IEC 61646 或 IEC61730 的要求通过产品质认证的产品； b）材和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品， 并经过常规检测、质控制与产品

验收程序；

章 的要求，标注额定输出功（或电）、额定工作电压、开电压、短电；有合格标志； 附 带制造商的贮运、安装和电连接指示	；

c）组件产品应是完整的，每个太阳电池组件上的标志应符合IEC 61215 或 IEC 61646 中第 4

d) 组件互连应符合方阵电气结构设计；

e） 对于聚光型光伏发电系统，聚光光伏型组件必须要选用按IEC62108 的要求通过产品质认证的产品；材和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品，并经过常规检测、质控制

与产品验收程序。组件产品应是完整的，每个聚光光伏组件上的标志应额定输出功	（或电）	、额定工作电压、开电压、短电；有合格标志；附带制造商的贮运、安装和电连接指示。

      - 汇箱

汇箱检查应包括如下项目：

a）产品质应安全可靠，通过相关产品质认证；

b)  室外使用的汇箱应采用密封结构，设计应能满足室外使用要求；	c）采用属箱体的汇箱应可靠接地；	d）采用绝缘高分子材加工的，所选用材应有好的耐候性，并附有

所用材的说明书、

材质证明书等相关技术资；

- 汇箱接线端子设计应能保证电缆线可靠连接，  应有防松动件，	对既导电又作紧固用的

紧固件，应采用铜质件；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/995131311020011044