# 监理实施细则

编写:

审核:

审批:

日期：

目录

一、概述	2

二、编制依据	2

三、监理工作目标	2

四、施工工序及监理控制要点	3

五、监理程序控制图，文字描述报验流程	15

六、施工监理工作内容	17

七、安全、环保、文明施工监理控制要点	18

八、信息监理工作要点	20

九、质量验收标准	23

十、本分项工程在本项目的监理控制重点、难点	28

十一、旁站及质量控制点一览表	28

一、概述

主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二号开闭所工程。高压电缆敷设全长 52.09KM，低压电缆敷设全长 39.6KM，主进场路路灯安装 348 盏，工作区道路路灯安装 477 盏，停车场高杆灯安装 11 盏，离港桥上桥栏杆灯安装 780 盏，离港桥下投光灯安装 260 盏。

二、编制依据

1、设计图纸及变更文件

2、已批准的本工程的《监理规划》?

3、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96?

4、《电器装置安装工程低压 1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96?

5、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259-96?

6、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92?

三、监理工作目标

对监理范围内的工程，在施工阶段，对其质量、工期、投资实施动态的目标控制，做好和他管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高工程管理水平，使施工监理工作法制化、标准化、程序化、制度化。

质量控制目标：

在确保保证项目合格率 100%的基础上，力争达到优良。?进度控制目标：确保工程在合同规定的工期内竣工。? 四、施工工序及监理控制要点?

1、电源室设备安装控制监理

- 、电源室设备安装控制施工要求

- 电源室的设备、数量、型号、规格、技术指标应符合设计要求，随机技术文件应齐全。

- 电源室的设备安装应牢固，配线正确、清晰、美观，导线绝缘良好，无损伤。设备的安装地点、位置和排列均应符合设计要求。

- 电源室中各类配电盘、保护盘、控制台、屏、箱及成套柜等

及二次回路结线安装工程的施工应符合国标（GB50172-92）《电气安装工程盘、柜及二次结线施工及验收规范》中有关的规定。 4）蓄电池的安装应符合国标（GB50172-92）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》中有关的规定。

5）各设备之间的室内配线应采用槽道布放，且电源线和信号灯应分开。                       6）电源室各设备的功能、技术指标等应符合设计要求。

7）电源室各设备应有良好的接地，接地电阻应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

- 、电源室设备安装控制监理重点

- 各种设备的质量应符合现行国家有关标准。设备在安装前首先对其进行开箱验收，做好验收记录（参见设备开箱验收单）。重点验收以下内容：设备规格、型号和数量（与施工合同文件相对照）；检查三证（合格证、质保单和技术资料）是否齐全，进口设备尚需检查商检证。设备外观检查，主要检查设备有无损伤，镀层、漆层是否完整，零配件是否完好无损。设备配件、附件、备件是否齐全。设备与装箱清单相对照有无差错。必要时应进行电气特性的实验

- 电源室设备的安装、配线的随工检查。主要检查：施工工艺是否符合施工规范的要求。交直流配电瓶基础型钢的不直度、水平度、位置误差及不平行度，基础型钢应有可靠接地，交直流配电瓶与基础型钢间连接是否紧密，固定是否牢固，安装是否垂直。

手车式或抽屉式开关柜在推人或拉出时应灵活，机械闭锁可靠。交流稳压电源、UPS 的接地是否可靠。所使用的电源线、连接导线、信号线以及其他辅材的质量，导线绝缘应良好，无损伤。接线正确，连接可靠，接线端子标志清晰，柜(箱)内配线应整齐美观。设备的门锁、开关、按键启闭灵活，指示灯、光字牌等显示准确，工作可靠。有无安全隐患(人身和设备)。

- 电源室设备各种功能的测试检查可根据质量标准和设计文件、合同文件所规定的各项功能要求进行逐项测试。

- 接地系统的检查各设备的接地均应单独接至接地排上，决不允许采用复联线接法。接地电阻一般按联合接地考虑，其接地电阻值≤lΩ。

- 、电源室设备安装控制质量标准

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每米（mm） | 全长（mm） |
| 不直度 | <1 | <1 |
| 水平度 | <1 | <1 |
| 位置偏差及不平度 |  | <2 |

交直流配电屏基础型钢安装允许偏差应符合基础型钢安装允许偏差表的规定。基础型钢安装允许偏差表

- 交直流配电盘柜安装的允许偏差应符合盘柜安装的允许偏差表的规定。

盘柜安装的允许偏差表

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度（每米） |  | <1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两柜顶部 | <2 |
|  | 成列柜顶部 | <5 |

| 盘面偏差 | 相邻两柜面 | <1 |
| --- | --- | --- |
|  | 成列柜面 | <5 |
| 盘间接缝 |  | <2 |

- 交流稳压器的容量应符合设计要求。

- 交流稳压器输出电压精度(输入电压变化范围220/380±20％)：

220／380±(1％～5％)。

- 交流稳压器稳压时间(空载条件下输入电压相对于额定值阶跃变化±10％)≤1.5s。

- 交流稳压器绝缘电阻≥300MΩ。

- UPS 容量应满足设计要求。

- UPS 输出电压精度(输入电压变化范围在设计要求范围之内)：

220/380V±2％。

- UPS 频率精度：50Hz±1％。

- 转换时间：零转换。

- UPS 备用时间：按设计要求，放电终了单体电压≥1.75V。

- UPS 告警显示：声光信号显示正常

- 蓄电池充电性能：单体电压浮充 2.23～2.27V(25±5℃)；组电压(24 只)53.5～54.5V(25±5℃)。

- 蓄电容量：蓄电池放电单体终止电压 10h 放电率≥1.8V(25±

5℃)；蓄电池放电组电压 10h 放电率≥-43.2V(25±5℃)。

- 电源室接地电阻：联合接地方式≤1Ω；非联合接地方式≤4Ω。

| 序号 | 质量控制点 | 检查方法 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4）电源室设备安装控制检验方法电源室设备检验方法

|  |  | 旁 站 | 随工 检查 | 测 量 | 测 试 | 观 察 | 试 验 | 出厂 资料 | 质保 资料 | 频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备三证检查 | * |  |  |  | * |  | * | * | 10 |  |
| 2 | 设备数量、型号、规格 | * |  |  |  | * |  | * |  | 10 |  |
| 3 | 设备基础 | * |  |  |  | * |  |  |  | 10 |  |
| 4 | 设备安装 | * |  |  |  | * |  |  |  | 10 |  |
| 5 | 设备配线 |  | * |  |  | * |  |  |  | 50 |  |
| 6 | 交流稳定器容器 |  | * |  |  |  |  | * |  | 10 |  |
| 7 | 交流稳压器输出电压精 度 |  | * |  | * |  |  | * |  | 50 |  |
| 8 | 交流稳压器稳压时间 |  | * | * | * |  |  | * |  | 10 |  |
| 9 | 交流稳压绝缘电阻 |  | * | * | * |  |  | * |  | 10 |  |
| 10 | USP 容器 |  | * |  |  |  |  | * |  | 10 |  |
| 11 | USP 输出电压精度 |  | * | * | * |  |  | * |  | 50 |  |
| 12 | USO 频率精度 |  | * | * | * |  |  | * |  | 10 |  |
| 13 | USP 转换时间 |  | * |  | * |  |  | * |  | 50 |  |
| 14 | USP 备用时间 |  | * |  | * |  |  | * |  | 50 |  |
| 15 | USP 警告时间 |  | * |  |  |  |  | * |  | 50 |  |
| 16 | 蓄电池充电性能 |  | * |  |  |  |  | * |  | 10 |  |
| 17 | 蓄电池容量 |  | * |  |  |  |  | * |  | 10 |  |
| 18 | 电源室接地装置制作及 接地电阻 | * |  |  | * | * |  |  |  | 100 |  |
| 19 | 设备门锁、按键、指示 灯 |  | * |  |  |  |  | * |  | 10 |  |
| 20 | 设备外观质量 |  | * |  |  | * |  |  |  | 10 |  |

2、电力电缆线路及配电装置控制监理

- 、电力电缆线路及配电装置控制施工要求

- 电力电缆及其附件的型号、电压、规格、长度、技术指标应符合设计要求。

- 电缆管的加工、连接及敷设、电缆支架、桥架的配制与安装应符合国标(GB50168-92)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。

- 电力电缆的敷设、径路、数量、埋深、防护、弯曲半径、电缆终端及电缆头的制作等应符合设计要求及国标(GB50168—92)

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定。 4）电缆终端与电气装置的连接应符合国标(GBJl49—90)《电气装置安装母线装置施工及验收规范》中的有关规定。

- 直埋电缆、敷设于地下、建筑物墙内等的管道电缆，必须有隐蔽工程的技术记录，覆盖前应经隐蔽工程验收合格。

- 配电装置的型号、规格、数量、外形尺寸及安装位置应符合设计要求。

- 设备基础的位置、结构、外形尺寸、预埋件及预留孔必须符合设计要求。

- 设备基础的抗压强度应符合设计要求，基础的外观光滑、平整、美观。外露部分的混凝土表面应平整，不允许出现蜂窝麻面。必须提供基础制作的隐蔽工程记录和有关检测报告。

- 电源箱、配电箱、分线箱的安装、接线板的制作安装应符合设计要求及国标(GB50171—92)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的有关规定。

- 电缆支架、桥架、配电装置应具有良好的接地，接地电阻应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

- 、电力电缆线路及配电装置控制监理重点

- 电力电缆和电源箱、配电箱、分线箱等配电装置的质量应符合现行国家标准。电缆敷设及设备安装前应首先进行开箱验收，做好验收记录。重点验收以下内容：电缆型号、电压、规格、长度，设备型号、规格和数量(与施工合同文件相对照)。检查三证

(合格证、质保单和技术资料)是否齐全；进口设备尚需检查商检证。设备应有铭牌。观检查：电缆外观应无损伤、绝缘良好。检查设备有无损伤，镀层、漆层是否完整、无损伤，零配件是否完好无损。电缆附件、设备配件、附件、备件是否齐全。设备与装箱清单相符，应无差错。必要时进行电气特性试验。

- 电力电缆敷设的随工检查，主要检查：电力电缆敷设前应先测量单盘电缆的直流电阻和绝缘电阻值，是否符合质量标准。按照施工要求检查电缆管是否有穿孔、裂缝和显着的凹瘪现象，内壁是否光滑，管口有无毛刺和尖锐棱角。连接套管的长度和连接工艺、电缆支架、桥架的制作、安装、防腐是否符合设计要求及施工规范。按照施工要求检查电缆的径路、根数、固定、埋深、防护、弯曲半径、电缆终端及电缆接头的制作、密封。电缆在手 (人)井中、终端及接头附近的预留长度。检查标志牌装设是否齐全、正确、清晰。在电缆终端、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井两端、电力人井内等地是否装饰标志牌。电缆终端的相色标志是否与系统相位一致。直埋电缆在直线段每隔 50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处是否设置有明显的方位标志或标桩。

- 配电装置的安装、配线的随时检查。主要检查：是否符合前述施工要求。电源箱、配电箱、分线箱等设备在基础上安装是否牢固、垂直、平稳。装置于户外的设备是否具有良好的防水、防潮、防尘性能。箱内电器元件质量、型号、规格是否符合设计要

求，安装是否牢固、接头有否压紧、接触是否良好，配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好、无损伤，电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不易脱色。电力电缆的技术指标和配电装置各种功能的测试检查。可根据质量标准和设计文件、合同文件所规定的各项功能要求进行逐项测试。接地系统的测试检查。电缆支架、桥架、配电装置的金属外壳接地是否牢固良好。接地电阻值≤4Ω。

- 、电力电缆线路及配电装置控制质量标准

- 电力电缆直流电阻(敷设前)，应符合相应的国家标准及出厂质量指标。

- 电力电缆绝缘电阻(敷设前)，芯线对地、芯线之间≥40M

Ω?km(20℃)。

- 直埋电缆埋深应符合国标(GB50168—≥100mm，并加盖保护板。

- 金属电缆管套接短套管的长度≥2.2D(D 为金属电缆管外径)，硬质塑料管套接管的长度≥1.5～3d(d：为塑料管内径)。

- 套管电缆埋深。水泥管、塑料管、石棉水泥管、路面至管顶的最小深度：人行道下 0.5m，车行道下 0.7m；钢管：人行道下 0.2m，车行道下 0.4m。

- 电装置及馈电线路绝缘电阻(相间、对 N 线、对 PE 线)≥O．5 Ω(测量馈电线路绝缘电阻时应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开)。

- 缆支架、桥架的外形尺寸、安装尺寸、，配电装置基础的外形尺寸、安装尺寸、预埋件及预留孔尺寸，应符合设计要求。

- 源箱、配电箱、分线箱等箱体垂直度：当箱体高在 50cm 以下时≤1.5mm；当箱体高在 50cm 及其以上时≤3mm。

- 缆支架、桥架、电源箱、配电箱、分线箱箱体接地电阻≤4Ω。

- 、电力电缆线路及配电装置控制检验方法见下表：

电力电缆线路及配电装置检验方法，见表盘柜安装的允许偏差表

| 序号 | 质量控制点 | 检查方法 |  |  |  |  |  |  |  | 检查频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 随工 检查 | 测 量 | 测 试 | 观 察 | 试 验 | 出厂 资料 | 质保 资料 |  |  |
| 1 | 电力电缆三证检查 | * |  |  |  | * |  | * | * | 100 |  |
| 2 | 电力电缆数量、型号、规格 | * |  |  |  | * |  | * |  | 100 |  |
| 3 | 单盘电缆直流电阻值（敷设前） |  | * |  |  | * |  | * |  | 20 | 折算至 20 ℃ |
| 4 | 单盘电缆绝缘电阻值（敷设前） |  | * |  |  | * |  | * |  | 20 | 折算至 20 ℃ |
| 5 | 电缆管套接管 |  | * | * |  | * |  |  |  | 20 |  |
| 6 | 电力电缆的布放敷设 | * |  | * |  | * |  |  |  | 20 |  |
| 7 | 配电装置及馈电线绝缘电阻 |  | * |  |  | * |  | * |  | 抽测 5 处 |  |
| 8 | 电缆支架、桥架、接地装置及 接地电阻值 |  | * |  | * | * |  |  |  | 100 |  |
| 9 | 配电装置三证检查 | * |  |  |  | * |  | * | * | 100 |  |
| 10 | 配电装置型号、规格、数量 | * |  |  |  | * |  | * |  | 100 |  |
| 11 | 配电装置基础设施 |  | * | * |  | * |  |  |  | 100 |  |
| 12 | 配电装置安装牢固、垂直 | * |  | * |  | * |  |  |  | 100 |  |
| 13 | 电源箱、配电箱、分线箱接地 电阻 |  | * |  | * |  |  |  |  | 100 |  |
| 14 | 配电装置元件固定及配线 |  | * |  |  | * |  |  |  | 100 |  |
| 15 | 配电装置外观质量 |  | * |  |  | * |  |  |  | 100 |  |

3、道路照明质量控制

- 、道路照明控制施工要求

- 路照明设备(照明光源、照明灯具、照明灯杆)及其附件的型号、规格、数量、技术指标应符合设计要求，随机技术文件应齐全。

- 灯基础的位置、结构、外形尺寸、预埋件、底脚螺栓的规格、间距必须符合设计要求。预埋件铁板必须保持水平，底脚螺栓的螺纹应完整无损、无锈蚀现象。

- 灯基础的混凝土强度应符合(JTJ091-97)《公路工程质量检验评定标准》附录中有关的规定。基础的外观光滑、平直、美观。外露部分的混凝土表面应平整，不允许出现蜂窝麻面。必须提供基础制作的隐蔽工程记录和有关检查报告。

- 灯供电电缆工程的施工及质量应符合第二点《电力电缆线路及配电装置》中的施工要求。

- 灯杆应挺直，无弯曲，表面无裂纹。金属杆表面应有防腐措施。防护层的厚度应符合设计要求，防护层应光滑、牢固，不应有剥落现象。

- 灯杆的安装位置应正确，灯杆偏离中心线不应超过 50mm。灯杆安装应牢固、垂直，悬臂伸向交通流方向。灯杆的维修门不应设置在靠近交通流的一侧。安装完毕后，底座法兰和固紧螺栓应用水泥砂浆包封。

- 触及的金属杆等金属照明设备均需保护接地，接地电阻≤10Ω。

- 灯具型号、安装高度应符合设计要求。灯具应完整无损、安装牢固、俯角正确。所有室外灯具必须是全天候。防护等级应符合(GB4208—84)《外壳防护等级的分类》标准中的 IP55 以上的要求，金属部件应防腐，灯具的可拆卸部分应安装密封垫圈，以防止水汽和灰尘进入。

- 电源的功率、灯具的功率因数应符合设计要求。

- 照明控制应符合设计要求。户外照明控制设备和器件应安装在具有防水措施的箱体内。箱体必须用优质镀锌钢板或不锈钢板制成，箱门要防水密封，箱体防护等级不低于(GB4208—84)《外壳防护等级的分类》标准中 IP55。

- 照明控制箱或配电箱的安装应符合设计要求及国标 GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的有关规定。

- 照明控制箱或配电箱内各电气元件布置整齐合理、安装牢固、接线可靠、配线整齐美观，绝缘电阻值≥O．5MΩ。箱内各紧固元件无松动。箱体支架及非导电金属构件均需保护接地，接地电阻≤4Ω。

- 、道路照明控制监理重点

1）各种设备的质量应符合现行国家有关标准。设备在安装前应首先对其进行开箱验收，做好验收记录。重点验收以下内容：设备规格、型号和数量与施工合同文件相对照。检查三证(合格证、质保单和技术资料)是否齐全，进口设备尚需检查商检证。另外设备应有铭牌。设备外观检查。主要检查设备有无损伤，镀层、漆层、零配件是否完好无损。设备配件、附件、备件是否齐全。设备与装箱清单相对照有无差错。必要时应进行电气特性的试验。 2）路灯供电电缆的验收与第二点监理重点的第 1)条相同。

- 路灯安装的随时检查，主要检查：路灯基础的施工是否符合

施工规范的要求。路灯立杆是否符合施工要求。灯具的安装是否符合施工要求。

- 路灯供电电缆敷设的随时检查。

- 照明控制箱或配电箱安装的随时检查，主要检查：否符合施工要求第 10)、11)、12)条施工规范的要求。箱子在基础上安装是否牢固、垂直、平稳，装置于户外的设备是否具有良好的防水、防潮、防尘性能。

- 照明设备、供电电缆、照明控制设备的技术指标和功能的测试检查。可根据质量标准和设计文件、合同文件所规定的各项功能要求进行逐项测试。

- 接地要求的检查金属灯杆、路灯控制箱、配电箱金属外壳的接地是否牢固、良好。接地电阻是否符合设计要求。

- 、道路照明控制质量标准

- 路灯基础、设备基础的外形尺寸、预埋件、预留孔、底脚螺栓的规格、间距应符合设计要求。

- 灯杆的垂直度≤3mm/m。

- 路灯杆的安装位置：灯杆偏离中心线≤50mm。

- 路灯金属灯杆的接地电阻≤10Ω。

- 路灯控制箱、配电箱的接地电阻≤4Ω。

- 路灯控制箱、配电箱及馈电线路的绝缘电阻值(相间、对地)≥ O．5MΩ。

- 路灯供电相序应符合设计要求。

- 路灯启动后应正常点亮。

- 路灯的光控、时控功能应符合设计要求。

控制要点

前的准备

对本专业各分项工程进行验评

行施工前的交流

已完成分项工

对施工过程进

行跟踪检查

路灯供电电缆工程质量标准与第二点质量标准相同。

| 序号 | 质量控制点 | 检查方法 |  |  |  |  |  |  |  | 检查频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 随工 检查 | 测 量 | 测 试 | 观 察 | 试 验 | 出厂 资料 | 质保 资料 |  |  |
| 1 | 设备三证检查 | * |  |  |  | * |  | * | * | 100 |  |
| 2 | 设备数量、型号、规格 | * |  | * |  | * |  | * |  | 100 |  |
| 3 | 设备基础实施 | * |  | * |  | * |  |  |  | 20 |  |
| 4 | 设备安装 | * |  |  |  | * |  |  |  | 100 |  |
| 5 | 设备配线 |  | * | * |  | * |  |  |  | 50 |  |
| 6 | 路灯灯杆的垂直度 |  | * | * |  | * |  |  |  | 20 |  |
| 7 | 路灯灯杆的安装位置（偏离中 心的距离） |  | * |  |  | * |  |  |  | 20 |  |
| 8 | 路灯金属灯杆的接地电阻 |  | * |  | * |  |  |  |  | 20 |  |
| 9 | 路灯控制箱、配电箱的接地电 阻 |  | * |  | * |  |  |  |  | 100 |  |
| 10 | 路灯控制箱、配电箱及馈电线路绝缘电阻（相间、对地）（测量时应将断路器、用电设备、 电器和仪表等断开） |  | * |  | * |  | * |  |  | 抽测 5 处 |  |
| 11 | 路灯供电相序 |  | * |  |  | * | * |  |  | 100 |  |
| 12 | 路灯启动后应正常点亮 |  | * |  |  |  | * |  |  | 100 |  |
| 13 | 光控功能 |  | * |  |  | * | * |  |  | 100 |  |
| 14 | 时控功能 |  | * |  |  | * | * |  |  | 100 |  |
| 15 | 设备外观检查 |  | * |  |  | * |  |  |  | 100 |  |

、道路照明控制检验方法道路照明设备检验方法，见下表

与本工程相关专业

进

施工特殊过程和质量

做好本专业各检

做好本专业的各分

对

控制点实行旁站监理

验批的检查抽检

项的平行检验记录

程进行计量

做好相关开工

确定工程质量

熟悉路灯相

关施工图纸

确定本专业的

监理质量目标

参与图纸`会审提出相关问题

五、监理程序控制图，文字描述报验流程

程质量评估报告

审核本专业竣工工

施工报验流程：

编写本专业分部工

审核本专业的竣

工图

参与单位工程质

量验收

程量结算

1、为确保工程质量在关键部位或关键工序施工过程中，采取巡

检、旁站及平行检验的手段。

2、利用检查或检测手段在承包单位自检的基础上，按照 3：1 的比例独立进行检查或检测。

3、进场材料、设备进场使用前必须在 48 小时报验，采取现场检验或送有相应资质的检测检验单位抽检，合格后方可使用。

4、工序报验承包单位提前 24 小时报验，监理人员现场检查、签证后方可进行下道工序施工。

5、建设单位、承包单位提出的工程变更，经总监理工程师同意报设计单位出具设计变更方可施工。

六、监理工作内容

1、监理范围内的工程投资控制

2、监理范围内的工程进度控制

3、监理范围内的工程质量控制

4、监理范围内的工程建设安全控制

5、监理范围内的合同管理

6、监理范围内的信息管理

7、监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调

8、监理范围内为业主提供的服务

七、安全、环保、文明施工监理控制要点

1、安全生产保证体系

- 建立健全安全生产责任制。

- 建立符合项目工程特点的安全生产管理制度、操作规程。

- 有健全的项目安全管理组织机构，配备符合需要的专职安全管理人员。

2、查验项目负责人、专职安全员、特种作业人员持证上岗情况。

3、安全技术管理主要工作内容

- 施工组织设计中有单独的安全保障措施。按规范架设架空线路，所有电气设备均应接地，电器设备接地可与基础下钢筋连接或采用其它符合要求的接地，形成完整的安全接地网络。

- 生产安全事故应急求援预案的制订，针对重点部位和重点环节制订的工程项目危险源监控措施和应急预案。对施工现场重大危险源进行分析，并根据工程进展情况进行有效监控和安全保障。 3）认真进行层层安全技术交底，履行签字手续，并保存书面记录。

4）编制安全技术措施费用的使用计划。

4、新进场、复工工人进行专业技能安全培训

5、机具应满足下列要求

- 场内机械均应有检测合格记录、标示。起重机械必须经法定检测机构检验后方可使用，并将检验合格证明放置于明显位置。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/996005102223010054