# 设施设备运行、巡视和维保作业标准

万达物业管理有限公司

2015年4月

目  录

一、电梯运行、巡视和维保作业标准

二、高低压配电系统运行、巡视和维保作业标准

三、消防系统运行、巡视和维保作业标准

四、中央空调运行、巡视和维保作业标准

五、给排水系统运行、巡视和维保作业标准

六、弱电系统运行、巡视和维保作业标准

# 一、电梯运行、巡视和维保作业标准

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1运行 | 开启及关 闭 | 1. 写字楼电梯开闭时间(各公司自定) 2.公寓电梯开闭时间(各公司自定) 3.普通住宅电梯开闭时间(各公司自定) | 1.在清空桥厢，确认无 人时才能启动及关闭 2.业务特殊要求需使用 电梯的，电梯主管批准 后方可进行 3.电梯主管每周抽检1 次电梯开关时间是否正 确 | 电梯技工 | 《电梯机房日 常维护保养记 录表》 《垂直电梯运 行巡视记录表》 《手扶电梯运 行巡视记录表》 | 《电梯管 理作业规 范》 |
|  | 巡视 | 1. 每班次对直梯机房进行巡视1次(室内温 度、电网电压、屏内各电器动作情况，曳引机 运行情况) 2.每班次巡视电梯运行状态1次(轿厢运行状 况，声响、平稳性、平层精度等)确保电梯不 带故障、安全运行 | 1.巡视时发现问题能 及时解决的，及时解决. 不能及时解决的，通知 维保方并作好记录. 2. 电梯主管每周抽检 1次 | 电梯技工 |  |  |
| 2 维 保 | 周期 | 外包单位每半个月进行1次维保，每月相邻两 次维保间隔不少于10天，电梯技工按《电梯维 保监督管理标准》现场跟踪 | 1. 外包单位工作人员 工作前须签到 2. 《维保工作单》须 得到维修班长签字确认 3. 发现违规维修保养 时，报维修主管对其发 《整改通知书》 4. 维保工作须在各业 态用梯闲时进行 | 工程主管 |  | 《电梯维 保监督管 理标准》 |

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测 | 每年进行1次政府强制检测 | 1.合格证到期前一个月 组织检测 2.电梯主管负责 | 工程主管 |  |  |
| 3检修 | 计划 | 1.每月底前维保单位提交下月检修计划 2.由工程主管审批 |  | 工程主管 | 《设施设备故 障维修记录表》 |  |
|  | 过程安全 控制 | 1.维修保养人员在对电梯进行保养、检修时， 应先在各层厅门前挂上“电梯保养、检修”告 示牌 2.检修完成后确保现场卫生 |  | 工程主管 |  |  |
|  | 交付使用 | 1.由电梯主管确认维修效果 2. 由维保单位提供维修记录 |  |  |  |  |
| 4 电 梯 紧 急 故 障 处 理 | 措施 | 1.扶梯停机由维修技工进行重新启动 2.重启失败时，汇报总值并通知维保单位 3.直梯停机先停止直梯电源 4.启动直梯困人解救预案 |  | 工程主管 |  |  |
|  | 通知 | 通知维保单位进行检查 |  | 总值人员 |  |  |
|  | 善后 | 进入检修程序 |  | 维保单位 |  |  |

# 二 、高低压配电系统运行、巡视和维保作业标准

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 运 行 | 巡视 | 1.每二小时巡视10KV配电室1次，发现异常 及时向主管报告 2.每二小时巡视低压配电室1次，发现异常及 时向主管报告 3.按平均间隔时间，每天至少抄录配电室电度 表数据四次 4.特殊天气时每小时巡视配电室1次 5.每天15:00点、21:00测量变电所主要设 备开关触头的温度并记录在《设备温度日测表》 上 6.强电主管每天对前日运行数据进行分析，发 现数据异常及时处置 7.运行人员完成当班运行日志，主管每天对昨 日运行日志进行审核 | 1.强电主管每天检查 抄录数据 2.工程主管每周检查 抄录数据及运行日志 3.管理处总经理每月 检查抄录数据及运行日 志 | 变电所运 行人员 强电主管 | 《高压/低压 配电室运行巡 视表》 《变电所运行 数据记录表》 《变电所设备 温度日测表》 | 《供配电 系统作业 规范》 |

|  | 操作 | 1.高压操作须由运行人员获得强电主管以上 领导授权后，按《供配电系统作业规范》进行 2.某路高压回路外线路停电、来电时，按照《供 配电系统作业规范》执行低压母联倒闸送电及 善后工作 3.楼层维修工要求停、送某回路开关时，按照 《供配电系统作业规范》执行 4.对停电回路开关及时悬挂“禁止合闸”警示 牌 5. 当主、备高压都停电时启动紧急故障处理预 案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2维保 | 高压配电 室 | 1. 每月对电柜外观清洁1次 2.每半年对直流屏紧固除尘1次 3.每年对配电柜停电检查，并进行除尘、紧固 1次 4.每年对配电柜进行高压试验1次 | 1.强电主管检查配电 柜外观清洁情况 2.强电主管制定配电 柜停电检修计划，并跟 踪检修过程 | 强电主管 | 《设施设备定 期维护保养 (检查)记录 表》 |  |
|  | 变压器 | 1. 每月对配电柜外观清洁1次 2.每年对变压器停电检查，并进行除尘、紧固 保养1次 3.每年对变压器进行直流电阻试验、耐压绝缘 试验1次 |  |  |  |  |
|  | 低压配电 室 | 1.每月对配电柜外观清洁1次 2.每年对低压配电室停电检查，并进行除尘、 紧固1次 |  |  |  |  |
| 3检修 | 编制计划 | 1.供电系统发生故障时，由主管组织相关人员 现场查看故障情况 2. 由强电主管制定维修计划并经工程主管审 批 | 1. 突发重大故障时， 按紧急故障处理 2. 维修前，填写工作 票并做好安全措施及技 术措施 3.维修时，按《电业 安全操作规程》操作， 注意人身及设备安全 | 强电主管 | 《设施设备故 障维修记录 表》 |  |

|  |  |  | 4. 维修中，设置设备 检修警示牌 5.维修后，恢复设备 周边状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检修交底 | 1. 维修人员将检修内容、范围告知运行人员 2.运行人员在运行日志中填写故障情况 3. 维修人员作好相应的安全保护措施并进行 维修 |  |  |  |  |
|  | 试运行 | 1.维修完毕后，由运行人员试运行 2.维修人员将试运行内容、范围告知运行人员 3.运行人员试运行时，维修人员应观察运行情 况 |  |  |  |  |

| 项目 | 工作要点 | 工作标准 | 管理控制 | 责任人 | 工作记录 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交付使用 | 1. 由强电主管确认维修效果 2.告知运行人员可投入使用 3. 由强电主管填写维修记录及工作日志 4.运行人员做好故障维修记录 |  |  |  |  |
| 4 紧 急 故 障 处 理 | 控制措施 | 1. 发现紧急故障时，立即切断故障电源 2.运行人员通知强电主管及工程主管 3.启动备用电源 4.及时将故障时间、现象等相关记录填写于《运 行记事》 | 1.禁止违规操作 2.在操作时，保证人 身及设备安全 3.做好相应设备警示 措施 | 运行人员 强电主管 | 《高压室运行 记事》 《变电所运行 记事》 | 《供配电 系统作业 规范》 |
|  | 善后 | 1. 保护现场，在必要时，告知保险公司及时定 损 2.作好必要的隔离 3. 由管理处总经理与客服沟通，并告知受影响 业户 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998063140051006041