# 某农村地区110kV变电站设计

目录

某农村地区110kV变电站设计	1

引言	1

第1章 绪论	3

1.1课题的背景及研究的意义	3

1.2国内外的发展研究现状及存在问题	3

1.3本文主要研究内容	4

1.4原始数据	4

1.5本章小结	6

第2章电气主接线设计	6

2.1主接线设计的要求	6

2.2主接线设计	7

2.3本章小结	9

第3章主变压器的选择和站用电的设计	10

3.1负荷计算	10

3.1.2 10kV侧负荷计算	11

3.2 补偿电容	11

3.1.1 无功补偿计算	11

3.1.2 10kV并联电容补偿器选择	12

3.3主变压器的确定	12

3.4站用变台数、容量和形式的确定	13

3.5本章小结	13

第4章最大持续工作电流及短路电流计算	13

4.1各回路最大持续工作电流	13

4.2短路电流计算点的确定和短路电流结算结果	14

4.3本章小结	15

第5章主要电气设选择	15

5.1电气设备选择要求	15

5.2高压断路器的选择	16

5.3隔离开关的选择	17

5.4各级电压母线的选择	18

5.5电流互感器的配置和选择	18

5.6电压互感器的配置和选择	19

5.7各主要电气设备选择结果一览表	20

5.8本章小结	20

第6章过压保护、接地	20

6.1直击雷保护	20

6.2雷电侵入波保护	21

6.3接地装置	22

6.4本章小结	22

结论	22

# 引言

随着

我国第一个百年奋斗目标的完成，我国的国民经济可以说得到了前所未有的发展，造就了很多人间奇迹，这种种成绩的背后产生离不开党中央的高瞻远瞩，离不开广大人民群众的砥砺奋斗，同样也得益于我国的基础设施建设，尤其是离不开电力的支撑。众所周知，当今发达国家大都通过第二次工业革命崛起，可见电力对于一个国家的发展具有不可替代的作用。我们要民族复兴，要建设社会主义现代化强国，提高人民的幸福指数，增强综合国力，必须要把电力搞好。电力作为一种清洁能源，不仅运输方便而且稳定性高。我们国家现如今也大力补贴新能源汽车，大力发展新能源产业，铺设充电桩，可以说电力仍然会作为下一次科技革命的载体，保证电力传输高效稳定，仍然是我们面临的任务，在我国的电力发展建设中，可以说110kV变电站是城乡建设中建设最重要最关键的一环，建设好变电站有助于城市智能化、乡村振兴。基于此110kV变电站就成了一个研究热点、重点和难点。本人在大学专业为电气工程及其自动化，也想为变电站的设计提一点自己的想法，所以做了本次110kV变电站设计供他人参考。

# 第1章 绪论

## 1.1课题的背景及研究的意义

今年恰逢十四五开局，接下来这位五年尤为重要，是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。站在这两个一百年历史交汇点上，我倍感庆幸，在今天，回望过去，眺望未来，实现民族复兴，电力在今天依然是主力军。在过去的十几年里我们先后看到了巴西、美国的大停电，给国家的经济发展和正常运行造成了巨大的影响，也大大降低了当地人民的安全感，不仅维护困难，要付出沉重的代价，还损害了政府的形象。我国作为一个有担当的大国，保护环境我们一直走在前列，在第七十五届联合国大会上习近平主席作出碳达峰和碳中和的庄严承诺。这展现的是一个对世界负责任的大国形象。我国能源结构的特点是化石能源占比非常大，约占85%左右，是世界上最大的能源供应系统。更重要的是这个系统还在扩张，因为中国经济还在增长，对能源、电力的需求也在继续增长。电力作为推动国家经济发展的动力，完成碳达峰、碳中和任务目标的重要支撑点，还是下一次科技革命的载体，保证电力传输高效稳定，仍然是我们面临的巨大任务。在我国的电力发展建设中，110kV变电站建设最为迅猛，同时也是城网建设和农村建设中发挥着举足轻重的作用，建设好变电站有助有城市智能化和乡村振兴[1]。

## 1.2国内外的发展研究现状及存在问题

1.2.1国外发展状况

国外有一些国家，像美国、英国等实现工业化比较早的国家，工业基础比较好，电力行业比我们发展的要早很多，在变电站质量上要优于我国，在上世纪80

年代就已经开展了变电站自动化技术，比如ABB公司，像这些研究智能设备的企业在技术上的先进性和智能化受到了国际社会的广泛认可，引领了一股智能化技术的研究浪潮，一直至今。他们的智能化变电站具有很多优点，成本低、自动化和智能化水平高，不但节省人力物力还能降低安全风险，逐渐的得到了电力行业的认可。但是欧洲的一些国家经济发展水平有所差异，所以在欧洲并没有去大力推广和研究智能化变电站。而包含美国在内的北美国家却根据自身的国情，制定了相应的电力发展战略，在13年前建成了首个智能电网，于是他们的智能变电站得到了迅猛的发展，电网效率和稳定性有达到了前所未有的高效和状态，主要有具备远程自动重合闸技术装置，智能化控制系统、完备的故障定位方案和故障切除措施等，这是智能变电站比较成熟的实用案例，但由于我国在近年来电力行业的迅猛发展，从总体来说，欧美国家的变电站发展水平与国内不相上下。

1.2.2国内发展状况

我国的变电站发展主要分为三个阶段：第一阶段主要就是中国电力从无到有，从小到大，标志性事件就是18世纪毕晓浦进行的电弧灯发电试验，这一阶段的变电站比较的简单。第二个阶段就是从上世纪80年代起，发电技术才逐渐的开始发展，输变电技术开始受到重视，变电站的功能越来越完善，此时采用的是数字通讯技术，属于数字化数字化变电站，但是距离智能化变电站还有一定的距离。第三个阶段是上世界90年代，国家电力公司成立，国家发力发展变电站自动化技术，采用智能化设备，以先进技术为基础，变电站由数字化向智能化转变，这一阶段我国起步较晚，但是也取得了不菲的成绩，可也存在着不少的缺陷。现在二次设备的智能化技术已经成熟，但是对于变电站一次部分的智能化技术还需要进一步研究。

1.2.3存在问题

现阶段我国的智能化变电站技术虽然渐渐开始发展，但是离一些发达国家的水平还有一定的差距，主要原因在于：第一是我国对智能化变电站的研究起步较晚，研究时间较短，在智能化变电站的建设方面的实际经验还比较缺乏，尚未建立相应的完善的标准化体系，理论研究还应该进一步展开攻关；第二是我国的一次设备智能化的比率较低，一些互感器不够成熟，通信接口协议有些还不够规范，智能化设备等还可以进一步完善，从而我们的变电站整体的工作效率不高，且容易出现错误，后期维护困难；第三是智能化变电站的高级功能尚未发掘，处于探索阶段，基础差，大部分设备还需要人工参与完成，距离高级智能化还有很长的路要走。

## 1.3本文主要研究内容

本次设计根据际情况选取了农村某地区，根据当地的自然环境以及当地政府的远景发展规划，分析了建站的重要性和必要性。与此同时，对当地的数据参数进行了考察收集分析，例如线路分析、负荷参数，根据所收集的信息，分析负荷的发展趋势，同时对电气主接线的选择进行了具体的分析，结合当时的环境状况、现阶段先进的设备使用、国家标准、可靠安全行以及建设成本确定了各侧的电气主接线，在第三章根据负荷计算选取了主变和站用变，之后计算出了最大持续工作电流及短路电流，以此为依据对电气设备进行了统一的选择，最后以防雷保护和照明系统设计结束了本次毕业设计，完成了110kV变电站设计。

## 1.4原始数据

1.4.1待设计变电站的基本情况

1.变电所的类型：地方降压变电站；

2.电压等级：110/35/10kV；

3.负荷情况：

35kV侧：最大55MW,最小35MW，Tmax=6500h，cosφ=0.85；

10kV侧：最大25MW,最小15MW，Tmax=6500h，cosφ=0.9。

4.出线回路：

110kV侧：2回

35kV出线：10回

10kV出线：5回

5.系统情况：

1）变电站采用双回路供电；

2）系统110kV母线短路容量为25000MVA；

3）系统的110 kV母线电压满足正常电压调节的要求。

6.环境条件：

1）最高气温37℃，最低气温-14℃，年平均气温24℃

2）土壤电阻率ρ<400欧.米

3)当地雷暴：40日/年

待设计变电站

下图就是要设计的变电站和电气系统之间的连接：:

图1-1变电站电力系统结构

1.4.2设计任务

1．前面已经列出了最原始的数据，根据收集的数据，可以先选择4到6种接线方式；

2．

选择主变压器的容量和数量，对所选方案进行初步比较，淘汰3-4个落后方案；

3．对保留的方案，进行技术比较，全方面的对比，确定出来最适合的接线方案；

4．计算短路电流选择设备并校验；

5．屋内外配电装置布置；

6．防雷和接地保护设计；

## 1.5本章小结

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/998065045050006045