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苏南运河常州段三级航道整治工程 SNYH-SG-HD4 标段临时用电方案

[bookmark: _TOC_250008]一、工程概况
1.1 项目名称
苏南运河常州段三级航道整治工程 SNYH-SG-HD4 标段
1.2 工程位置及规模
1.2.1 工程位置
苏南运河戚墅堰段(38K+040-41K+387)航道整治起于常州运河改线段终点，讫于常合高速圩墩大桥，整治总里程长 3.347km。
1.2.2 建设标准及规模

本次航道工程按照三级标准进行设计，最大设计船舶等级为1000吨级，航道底宽不小于60米，口宽不小于80m，最小通航水深3.2米，最小弯曲半径480米，设计最大船舶等级1000吨。
1.3 施工周期

合同总工期 12 个月
1.4 工程临时用电设备

该工程临时用电设备要紧有桩机、电焊机、空调、切断机、弯曲机、振捣电机、实验室用电设备、生活照明等。
[bookmark: _TOC_250007]二、编制依据
低压配电设计规范 GB50054-2018
建筑工程施工现场供电安全规范 GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 交流电气装置的接地设计规范 GB50065-2018 用电安全导则 GB13869-2018
《建筑工程运算手册》 三、现场勘测及供电特点分析
1、用电设备负荷的流淌性、季节性、时刻性强、负荷布局分散且不均等、线路，电压损耗较大。

2、施工线路长，邻近村庄多处可供电，且提供电量满足施工要求。为了幸免线路过长存在的供电质量和安全问题，采纳就近解决施工用电，不再单独设置变压器。
3、备用电源380/220V（200KW）发电机组一台。
4、临时用电的线路走向、电缆规格、电缆敷设方式、配电箱布局、配电箱的标准配置见临时用电总平面布置图，总配电箱供电系统图，分配电箱供电系统图，总配电箱、分配电箱标准配置图。
[bookmark: _TOC_250006]四、配电设计
1、依照本项目现场用电设备负荷布置情形，在邻近村庄就近和谐 9 处供电接口， 每个接口由村配电室引出，配电室差不多设置隔离开关和漏电爱护器，不再设置配电箱， 在每处接口引至现场处各设置总配电箱一个。全部临时供电线路如下：
⑴ 村庄配电室 250A 接口至 sbjgy 总配电箱线路；
[image: ]⑵sbjgy 总配电箱至 sbjgy1#	#7 分电箱线路；
[image: ][image: ]⑶xmb 总配电箱至 xmb1#	2#分电箱、sbjge1#	2#分电箱; (4)村庄配电室 160A 接口至 sbjge 总配电箱线路；
[image: ](5)sbjge 总配电箱至 sbjge3#	4#分电箱线路、pcz1#分电箱； (6)村庄配电室 400A 接口至 zje1#总配电箱线路；
(7) [image: ]Zje1#总配电箱至 zje1#	3#分电箱线路；
(8) [image: ][image: ]村庄配电室 160A 接口至 sbjgsi 总配电箱线路； (9)sbjgsi 总配电箱至 sbjgsi1#	5#分电箱线路； (10)村庄配电室 160A 接口至 sbjgsan1#总配电箱线路； (11)sbjgsan1#总配电箱至 sbjgsan1#	4#分电箱线路； (12)村庄配电室 400A 接口至 zjy 总配电箱线路；
[image: ][image: ](13)村庄配电室 160A 接口至 sbjgsan2#总配电箱线路； (14)sbjgsan2#总配电箱至 sbjgsan5#	6#分电箱线路； (15)zjy 总配电箱至 zjy1#	3#分电箱线路；
[image: ](16)村庄配电室 250A 接口至 zje2#总配电箱线路； (17)Zje2#总配电箱至 zje4#	5#分电箱线路；
2、各路电缆依照现场的情形采纳架空或埋地敷设方式。各具体部位的敷设方式、配电箱布置位置及电缆线路走向、电缆型号参见现场总平面布置图。安全操纵采纳三相

五线制的 TN-S 系统，三级配电、两级爱护；操纵电箱一箱一漏一接地，开关箱一箱一漏一机一闸；开关箱漏保漏电动作电流小于	30mA,	总电箱漏保漏电动作电流小于200mA。各配电箱的内部配置见各配电箱系统图和总、分电箱标准配置图。
[bookmark: _TOC_250005]五、村庄配电室提供接口所带负荷运算、电缆运算选择、漏电断路器选择、备用电源
5.1. 村庄配电室提供接口所带负荷运算
5.1.1 村庄配电室至 sbjgy 总配电箱 250A 接口所带负荷运算
 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
136.8
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	钻机
	GPS-20
	380
	60
	1
	60

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	4
	56

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	2
	4.4

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	2
	4.4

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	4
	12











以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）；

 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。

系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=1 ， K2=0.6 。 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 80.8 Ｋ Ｗ PH ＝ 56KVA
COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 0.6 、K2 ＝ 0.6 。将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[1	×80.8/0.85+0.6	× 56]
=135KVA ～ 141KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=141 ×1000/(	×U×COS Φ )

=141000/ （ 1.732 ×380 ×0.85 ）
=250A

村庄配电室至 sbjgy 总配电箱 250A 接口满足上部结构一队现场施工用电要求。

5.1.1 项目部总配电箱 200A 接口所带负荷运算
 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
157.4
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	办公生活区
	空调
	220
	1.2
	20
	24

	办公生活区
	照明
	220
	0.06
	40
	2.4

	办公生活区
	电脑
	220
	0.3
	20
	6

	办公生活区
	食堂机械
	380
	20
	1
	20

	办公生活区
	热水器
	380
	12
	1
	12

	浴室
	热水器
	220
	2
	3
	6

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	4
	56

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	2
	4.4

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	2
	4.4

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	2
	6

	万能材料试验机
	We-600B
	380
	2
	1
	2

	养护室设备
	BYS-40
	220
	2
	1
	2

	干燥箱
	101-3A
	220
	6
	1
	6

	电阻炉
	SRJX
	220
	4
	1
	4

	试验用搅拌机
	SJD-60
	380
	2.2
	1
	2.2














以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；

PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。






























系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.5 ， K2=0.6,K4	＝ 0.8 。 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 71 Ｋ Ｗ PH ＝ 56KVA PZ2 ＝ 30.4KVA COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 0.5 、K2 ＝ 0.6 、PZ2 ＝ 0.8 。将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.5	×71/0.85+0.6	×56+0.8 ×30.4]
=105KVA ～ 110KVA
电流运算：


 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=110 ×1000/(	×U×COS Φ )

=110000/ （ 1.732 ×380 ×0.85 ）
=197A

项目部总配电箱 200A 接口满足项目部和上部结构二队钢筋加工及上部结构二队2#分电箱现场施工用电要求。

5.1.1 村庄配电室至 sbjge 总配电箱 160A 接口所带负荷运算
 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
67
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	打桩机
	DD5.3T
	380
	47
	1
	47

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	1
	14

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	2
	6

















以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑）

PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。






























系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=1 ， K2=1 。 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 53 Ｋ Ｗ PH ＝ 14KVA COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 1、K2 ＝ 1, 将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[1	×53/0.85+1 ×14]
=80KVA ～ 84KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=84 ×1000/(	×U× COS Φ )

=84000/ （ 1.732 × 380 × 0.85 ）
=150A

村庄配电室至 sbjge 总配电箱 160A 接口满足上部结构贰队现场施工用电要求。

5.1.2 村庄配电室至 zje1#总配电箱 400A 接口所带负荷运算
 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
226.4
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	钻机
	GPS-20
	380
	60
	3
	180

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	3
	42

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2














以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
1
电动机类
K1
11～30
 
台
0.6
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。


	
	
	30 台以上
	
	0.5

	
	加工厂动力设备类
	
	
	0.5

	
2
	
电焊机类
	3～10 台
	
K2
	0.6

	
	
	10 台以上
	
	0.5

	3
	室外照明
	
	K3
	1.0

	4
	室内照明
	
	K4
	0.8



[image: ]系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.7 ， K2=0.6, 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 184.4 Ｋ Ｗ PH ＝ 42KVA
COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 1、K2 ＝ 1, 将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.7	×184.4/0.85+0.6	×42]
=186KVA ～ 195KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=195 ×1000/(	×U×COS Φ )

=1950000/ （ 1.732 ×380 ×0.85 ）
=349A

村庄配电室至 zje1#总配电箱 400A 接口满足 zje1#现场施工用电要求。

5.1.3 村庄配电室至 sbjgsi 总配电箱 160A 接口所带负荷运算

 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	4
	56

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2




	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	2
	6














 (
合 计
66.4
)以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。

 (
4
室内照明
K4
0.8
)

系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.7 ， K2=0.6 。 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 10.4 Ｋ Ｗ PH ＝ 56KVA
COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 0.7 、K2 ＝ 1, 将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.7	×10.4/0.85+0.6	×56]
=44KVA ～ 46KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=46 ×1000/(	×U× COS Φ )

=46000/ （ 1.732 × 380 × 0.85 ）
=82A

村庄配电室至 sbjgsi 总配电箱 160A 接口满足上部结构四队现场施工用电要求。

5.1.4 村庄配电室至 sbjgsan1#总配电箱 160A 接口所带负荷运算

 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
)要紧用电机械设备统计表：



	
	
	
	kW
	
	

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	4
	56

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	2
	6



 (
合 计
66.4
)
以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。






























系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.7 ， K2=0.6 。 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 10.4 Ｋ Ｗ PH ＝ 56KVA

COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 0.7 、K2 ＝ 1, 将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.7	×10.4/0.85+0.6	×56]
=44KVA ～ 46KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=46 ×1000/(	×U× COS Φ )

=46000/ （ 1.732 × 380 × 0.85 ）
=82A

村庄配电室至 sbjgsan1#总配电箱 160A 接口满足上部结构三队现场施工用电要求。

5.1.5 村庄配电室至 sbjgsan2#总配电箱 160A 接口所带负荷运算

 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
38.4
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	2
	28

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2

	振捣棒电机
	50
	380
	3
	2
	6














以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）；

PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。






























系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.7 ， K2=1 ， 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 10.4 Ｋ Ｗ PH ＝ 28KVA
COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 1、K2 ＝ 1, 将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.7	×10.4/0.85+1	×28]
=37KVA ～ 41KVA
电流运算：


 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=41 ×1000/(	×U× COS Φ )

=41000/ （ 1.732 × 380 × 0.85 ）
=73A

村庄配电室至 sbjgsan2#总配电箱 160A 接口满足上部结构三队现场施工用电要求。

5.1.6 村庄配电室至 zjy 总配电箱 400A 接口所带负荷运算
 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
240.4
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	钻机
	GPS-20
	380
	60
	3
	180

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	4
	56

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2














以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1(PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）

 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
3～10
 台
0.7
电动机类
11～30
 台
0.6
1
K1
30
 
台以上
0.5
加工厂动力设备类
0.5
3～10
 台
0.6
2
电焊机类
K2
10
 
台以上
0.5
3
室外照明
K3
1.0
4
室内照明
K4
0.8
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。






























系数取值： COS Φ =0.85 ， K1=0.7 ， K2=0.6, 关于本接口用电总负荷的运算的各种参数为：
PD1 ＝ 184.4 Ｋ Ｗ PH ＝ 56KVA
COS Φ ＝ 0.85
K1 ＝ 0.7 、K2 ＝ 0.6 。将上述数值代入运算公式P=1.05~1.1[[0.7	×184.4/0.85+0.6	×56]
=195KVA ～ 204KVA
电流运算：

 (
3
)P=	×U×I× COS Φ

 (
3
)I=204 ×1000/(	×U×COS Φ )

=204000/ （ 1.732 ×380 ×0.85 ）
=365A

村庄配电室至 zjy 总配电箱 400A 接口满足桩机一队现场施工用电要求。

5.1.7 村庄配电室至 zje2#总配电箱 250A 接口所带负荷运算

 (
机具名称
型 号
电压
额定功率
数量
同时最大负载
合 计
92.4
)要紧用电机械设备统计表：



	
	kW
	

	钻机
	GPS-20
	380
	60
	1
	60

	交流电焊机
	AX-320X1
	380
	14
	2
	28

	钢筋切断机
	GQ40
	380
	2.2
	1
	2.2

	钢筋弯曲机
	GW40
	380
	2.2
	1
	2.2














以下公式、参数参照《建筑工程运算手册》负载电量的运算：
P=1.05 ～ 1.1[K1( PD1+µPD2)/COSΦ	+K2PH+K3PZ1+K4PZ2]
式中： P— 供电设备总需要容量（ KVA ）； PD1 — 电动机类额定功率（ KW ）；
PD2 — 起重机类额定功率（ KW ）；（ 本此处为 0 ） µ— 起重机类暂载率；
PH — 电焊机类额定功率（ KVA ）；
PZ1 — — 室外照明容量（ KW ）；（ 用电极少， 下面运算不考虑） PZ2 — — 室内照明容量（ KW ）；（ 本此处为 0 ）
 (
需要系数 
K
序号
用电负荷类名称
数量
K
数值
1
电动机类
3～10
 台
K1
0.7
)COS Φ — 电动机的平均功率因数（ 在施工现场一样为 0.8 ～ 0.85 ）； K1 、K2 、K3 、K4 — — 需用系数， 参见下表。
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